## 汇总表
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称： | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目弱电智能化工程 （一期）主要材料及设备询价表
序号 | 系统名称 | 预算金额 | 备注
1 | 1弱电综合布线系统
2 | 2计算机网络系统
3 | 3视频安防监控系统
4 | 4医护对讲(含IP对讲)系统
5 | 5停车收费系统
6 | 6信息发布系统(含IPTV)
7 | 7无线网络
8 | 8中心机房工程
9 | 9门禁系统
10 | 10入侵防盗报警系统
11 | 11排队叫号系统
合计金额

## 1
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目弱电智能化工程 （一期）\单位工程【1弱电综合布线系统】
| 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注
0305 建筑智能化工程
12 | 031103023012 |  | 144芯ODF配线箱 | 1.名称：144芯ODF配线箱 2.技术参数与要求：72口144芯ODF光纤配线箱LC，熔接盘6个，满配含法兰盘和尾纤，烤漆工艺，钢板厚度≥1.3mm，表面静电喷塑，含光纤熔接人工费，电信级标准 | 个 | 6
14 | 030502001014 |  | 42U豪华型网络机柜 | 1.名称：42U豪华型网络机柜 2.技术参数与要求：42U豪华型网络机柜，规格：600*800*2000mm，选用SPCC优质冷轧钢板制作；立柱采用±1.8mm镀铝锌板,其它钢板±1.0mm；表面采用脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑处理；内含机柜托盘1块，散热风机1个，4个支撑地脚；前后门均为网孔门，配走线槽 | 台 | 30
15 | 030404035015 |  | 机柜PDU | 1.名称：机柜PDU 2.技术参数与要求：8位10A国标，1U机架式，内置绝缘层，开关模块，功率≥2500W | 个 | 30
合计

## 2
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目弱电智能化工程 （一期）\单位工程【2计算机网络系统】
| 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注
0305 外网系统
1 | 030501011001 |  | 外网防火墙 | 1.名称：外网防火墙 技术参数与要求： 1. 机架式结构,≥6个千兆电口，≥4个千兆光口,≥2个万兆光口，冗余电源,≥1个扩展槽位,防火墙吞吐≥20G，并发连接≥500万，默认包含防毒墙功能； 2. 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组信息源MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、防代理、APT等功能配置,简化用户管理；（需提供截图证明，并盖投标人公章） 3. 支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式 4. 支持根据入接口、源/目的IP地址/地址对象、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、探测、度量值、权重等多种条件设置策略路由； 5. 支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的mac、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法；（需提供截图证明，并盖投标人公章） 6. 支持对网络中的加密流量进行有效识别，实现对网络中流量的可控管理（提供如公安部、中国网络安全审查技术与认证中心、中国信息安全测评中心、中国国家知识产权局权威机构出具的证明材料，并盖原厂鲜章） 7. 支持IPv4/IPv6双栈工作模式，支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置；（需提供截图证明，并盖投标人公章） 8. 支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在6000条以上，则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度、操作系统等进行分类，防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文； 9. 支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议进行病毒防御，病毒特征库规模超过400万； 10. 支持防火墙规则冲突的功能，在出现策略冲突时，能够在WEB界面进行警告（提供如公安部、中国网络安全审查技术与认证中心、中国信息安全测评中心、中国国家知识产权局权威机构出具的证明材料，并盖原厂鲜章） 11.中标后签订合同前需提供原厂售后服务承诺函原件（加盖厂商鲜章） | 台 | 1
2 | 030501011002 |  | 外网入侵防御系统 | 1.名称：外网入侵防御系统 技术参数与要求： 1、机架式结构， 最大能支持配置为26个接口，≥6个10/100/1000BASE-T接口，≥4个千兆接口，≥2个万兆接口； 冗余电源； 2、整机吞吐率≥8G，最大并发连接数≥150W,IPS吞吐率≥3Gbps。 3、内置SSD固态硬盘存储日志；具备硬件温度监控能力。（需提供截图证明，并盖投标人公章）。 4、应涵盖广泛的攻击特征库、能够针对4500种以上包括溢出攻击类、RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类等在内的攻击事件、异常事件进行检测防御，系统携带的攻击特征库须获得CVE-Compatible兼容性认证；（需提供截图证明，并盖投标人公章） 5、支持IPv6深度包检测功能，深度还原检测数据包内容并对异常数据进行告警；（需提供如国家知识产权局、国家信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心或其下属单位出具的相关证明材料，并盖投标人公章） 6、支持对虚拟环境下的攻击事件进行检测，并能针对攻击事件进行告警；（需提供如国家知识产权局、国家信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心或其下属单位出具的相关证明材料，并盖投标人公章）； 7、支持VLAN、MPLS、PPPoE网络，能够在该网络环境中检测出攻击事件，支持IPv6、IPv6 over IPv4、IPv6和IPv4混合网络，能够在该网络环境中的攻击事件检测防御； 8、系统应具备独立的URL检测过滤引擎，支持黑白名单，精确匹配和模糊匹配，支持阻断、URL重定向、返回默认页面、返回自定义页面等多种动作； | 台 | 1
3 | 030501011003 |  | WEB安全防护 | 1.名称：WEB安全防护 技术参数与要求： 1.机架式结构；最大支持配置为24个接口； ≥2个可插拨的扩展槽，≥6个10/100/1000BASE-T接口，≥2个SFP插槽； 双电源；并发连接≥120万；网络层吞吐率≥5Gbps，应用层吞吐率≥1Gbps ； 2、采用专用硬件架构与安全操作系统，基于操作系统内核的完全检测技术；产品为专业性 Web 应用安全防护系统硬件设备，而非下一代防火墙\UTM 类设备集成的 WEB 防护功能模块。 3、具有自主多核多平台并行的专用安全操作系统（需提供截图证明，并盖投标人公章）。 4、支持提取客户端真实IP头；自动尝试匹配X-Forwarded-For, X-Real-IP, Cdn-Src-Ip 用以获取真实客户端IP。（需提供截图证明，并盖投标人公章） 5、支持动态网络事件关联能力，能对动态网络事件进行联动处理（需提供如国家知识产权局、国家信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心或其下属单位出具的相关证明材料，并盖投标人公章） 6、支持网络层访问控制，支持基于五元组（源IP 地址、目的IP 地址、源端口、目的端口、协议类型）及目的区域、地理区域等条件的访问控制。（需提供截图证明，并盖投标人公章） 7、网关型网页防篡改，无需在服务器中安装任何插件，即可对网站文件内容进行篡改防护，当检测到篡改后可以实时恢复篡改内容。（需提供截图证明，并盖投标人公章） 8、针对攻击日志，可对任意一条编辑其行为动作，包括阻断记录日志、阻断不记录日志、继续、警告、临时或永久跳转到某一重定向页面等动作。 9、所投产品具备国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3+）（需提供截图证明，并盖投标人公章） 10、具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（需提供截图证明，并盖投标人公章） | 台 | 1
4 | 030501011004 |  | 外网终端安全防护 | 1.名称：外网终端安全防护 技术参数与要求： 1.系统支持全中文界面，B/S架构。管理员只需通过浏览器登录控制中心，即可对系统进行管理。客户端至少支持WindowsXP、Windows 7、Windows 8、Windows 10等32位/64位终端操作系统，支持Windows2003、Windows2008、Windows2012、Windows2012、Windows2016、Windows2019等32位/64位服务器操作系统。同时需支持Linux操作系统以及中标麒麟、银河麒麟等国产操作系统。本次配置100个PC客户端授权 2.客户端安装后至多占用50M硬盘资源，病毒库3M大小，有效节省PC/Server资源。 3.支持控制中心直观的展示终端信息、病毒趋势统计、病毒类型排行、病毒排行、终端危险排行等全网统计情况。并随时对网络中威胁发生的情况进行查询，能组合时间、IP、机器名、病毒名称、病毒类型等信息全方位定位、展示。 4.控制中心支持全网/以分组、标签为单位/指定某些客户端定制操作，即时/定时实现客户端三种病毒查杀模式、显示通知、关机、重启、升级等操作，并对以上操作配置详情，客户端执行情况跟踪，实现控制中心对客户端的操作监控。 5.支持报表内容、周期、推送、输出格式定制，内容设定模板任意组合包含终端/部门/责任人危险排行统计、防御类型分布统计、病毒类型分布统计、病毒排行统计、病毒趋势统计等统计情景及威胁Top10、Top20、Top30排行；周期设定任意组合日、周、月周期，定时生成报表。 6.支持对移动存储设备采用标签式注册管理，可以区分内外部介质使用，定义禁用、启用只读、启用（只读_运行）和启用读写、启用（读写_运行）五种操作，按照文件类型审计在移动存储介质上文件操作记录，并可设置例外USB设备。 7.要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，小于0.1%的误报率，需提供第三方测试证明。 8.支持行为拦截主动防御，当发现威胁时，行为拦截层阻止威胁进程及关联进程、线程的执行，并尽可能地回滚已经产生的潜在风险，实现病毒行为监控，软件安装拦截.（需提供截图证明，并盖投标人公章） 9.支持虚拟补丁功能，针对网络数据流的深层分析，检测入站流量并保护应用程序免受攻击，有效阻止勒索病毒等高危威胁的入侵。 10.支持对客户端上报的安全日志进行审计、告警，可预置字段及自定义字段过滤详细日志，快速定位终端安全状况；定制符合企业敏感程度的告警规则，达到告警阈值，产生告警日志并定制推送，保证告警及时性。（需提供截图证明，并盖投标人公章） | 套 | 1
5 | 030501012005 |  | 上网行为管理 | 1.名称：上网行为管理 技术参数与要求： 1、机架式结构；≥6个千兆电口、≥4个千兆接口、≥2个万兆接口、≥1个可插拔的扩展槽；支持1对Bypass；自带液晶屏，冗余电源；带宽性能≥1.2G，网络吞吐量≥3G，最大并发连接数≥200万，可使用用户数≥10000人。 2、支持将多个以太网物理端口捆绑成一条逻辑端口（即将多个端口捆绑成一个逻辑的端口以增加带宽，同时增加链路备份）支持基于轮循、主备、哈希、广播、802.3ad、发送自适应、双向自适应等多种负载方式。（需提供截图证明，并盖投标人公章） 3、支持行为管理设备接入集中管控平台，并通过APP管理集中管理平台并查各个局点的ACM的状态和告警信息。 4、支持对TCP、UDP、ICMP、TCP SYN超时时间，无回应UDP超时时间设置，并能支持按照新建会话与总会话比例设置老化开始或者结束。（需提供截图证明，并盖投标人公章） 5、支持通过 NetbIOS 协议扫描内网的主机信息，扫描结果将列出每个主机的 IP 地址、MAC地址和主机名等，然后可以将其加入某个用户组中，逐步完善组织结构的管理。 6、支持通过磁卡识别用户身份，并对用户做控制。 7、告警策略支持syslog、短信、邮件、日志记录，以及任意的方式组合。 8、支持基于对象的事件响应功能，能准确高效的针对个体用户进行安全事件的检测，以及实时的告警。（需提供如国家知识产权局、国家信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心等国家权威机构相关证明材料，并盖投标人公章） | 台 | 1
6 | 030501013006 |  | 日志审计系统 | 1.名称：日志审计系统 技术参数与要求： 1、机架式设备,≥7个千兆电口,单电源,日志采集处理速度≥5000EPS，支持≥50个日志源授权。 2、支持百亿级数据交互式多条件查询，百亿级数据查询响应时间小于10s。 3、综合处理均值≥5000EPS。 4、支持独立展示每个被采集源最近24小时的日志数量趋势，便于掌握设备的安全事件情况， 支持独立展示每个设备日志的最新采集时间，便于了解设备日志的采集状态；（需提供截图证明，并盖投标人公章） 5、支持IPv6/IPv4双栈环境部署，对IPv6/IPv4日志源的日志进行高速采集；（需提供截图证明，并盖投标人公章） 6、支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数；（需提供截图证明，并盖投标人公章） 7、支持对常用查询条件进行保存，可重复使用；支持查询条件缓存，通过快速调用系统右侧隐藏栏中缓存的查询条件，提升常用条件的检索速度； 8、系统内置常见安全事件关联分析规则，基于动态网络事件关联，快速准确的定位安全事件的源头。（需提供如国家知识产权局、国家信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心或其下属单位出具的相关证明材料，并盖投标人公章） | 台 | 1
7 | 030501009007 |  | 出口路由器 | 1.名称：出口路由器 技术参数与要求： 1、 支持千兆电口≥8个，千兆光口≥1个，万兆光口≥1个，标准1U机箱，多核非X86架构，硬盘插槽≥1个，配置硬盘容量≥1T，硬盘支持可插拔更换，运行内存≥2G，电源数量≥1个，采用节能设计，整机功耗≤30W； 2、 吞吐量≥2200Mbps，最大并发连接数≥60万，最大并发在线用户≥1500人； 3、 支持在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式，提供设备管理界面截图并加盖原厂公章； 4、 支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择，应用路由效果可通过图表呈现，提供设备管理界面截图并加盖原厂公章； 5、 支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问，支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理，提供设备管理界面截图并加盖原厂公章； 6、 为避免跨运营商访问，投标设备需要支持地址库路由，包含移动、联通、电信、教育、电信通五家地址库，提供设备配置界面截图并加盖原厂公章； 7、DHCP支持IPAM，支持显示地址池使用情况，包含地址数、地址总数、已经分配地址数、使用率，支持IP安全绑定情况显示，提供设备配置界面截图并加盖原厂公章； 8、支持IP地址智能管理图形界面显示，可显示固态在线IP、固态离线IP、动态分配IP、接口IP、排除IP、冲突IP。无需安装任何客户端，支持IP地址绑定，可单MAC绑定、IP+主机名绑定、IP+MAC绑定、IP+MAC+主机名绑定、IP+主机名+接入设备绑定、IP+MAC+主机名+接入设备绑定，进而实现DHCP无感知准入控制，提供设备配置界面截图并加盖原厂公章； 9、支持终端迁移告警，可显示迁移终端IP及MAC，终端迁移时间，迁移前后接入设备IP及MAC，迁移前后VLAN及端口，提供设备配置截图并加盖原厂公章； 10、本地认证支持微信认证、短信认证、二维码授权认证、二维码自助认证、LADP认证，支持与域认证联动实现单点登陆，提供设备配置截图并加盖原厂公章； 11、内置多种流控模型，包括娱乐模版，办公模版，专家模板等，支持一键开启智能流量控制，提供设备配置截图并加盖原厂公章； 12、支持VPN内流量的可视化监控，支持VPN内流量流量控制，IM聊天可支持基于聊天内容关键字的策略控制，通过插件可以实现QQ聊天内容的审计，提供设备配置截图并加盖原厂公章； 13、 支持流控带宽升级功能：客户带宽升级后，只需要修改线路总带宽即可，其余策略都会自动按比例更新，无需每个策略调整；支持VPN内流量控制，支持WINDOWS、安卓、MAC、IOS操作系统SSLVPN客户端软件； 14、 支持https审计，并对访问网址进行排行，支持外发文件、外发信息、虚拟身份审计，能够在设备上查询到详细信息，提供设备配置界面截图并加盖原厂公章； 15、支持网络资源加速（主动缓存），可对指定网络资源提供热点资源本地化服务,为防止虚假应标，需提供配置及资源热点页面，网络资源加速（主动缓存）支持通过定时、实时、立即缓存等多种方式进行缓存同步，支持应用缓存加速（被动缓存），可将用户访问过的APP（IOS及Android）均缓存到本地，供其他访问相同APP的用户在本地下载，提高下载速度，应用缓存加速（被动缓存）支持精确缓存指定的APP，避免浪费本地存储空间，提供设备配置截图并加盖原厂公章； 16、支持防攻击：支持防land攻击、防 Teardrop 攻击、防 Smurf 攻击、防异常TCP Flag 攻击、防Ping of Death 攻击、防SYN Flood 攻击、防UDP Flood 攻击、防ICMP Flood 攻击、防Fraggle攻击、防超长ICMP报文攻击、防Winnuke攻击、防ARP Flood报文攻击等，支持安全域：支持基于IP的安全域划分，支持基于逻辑接口的安全域划分，提供设备配置截图并加盖原厂公章； 17、支持防共享上网，支持一键防共享开关，发现共享后可以提供只检测、不允许上网、限速上网三种处理方式； 18、防运营商检测，可以避免ISP ADSL线路封杀共享，提供设备配置截图并加盖原厂公章； 19、支持对无线AP进行管理，可自动发现接入AP，可设置无线用户黑白名单，支持反制非法AP,支持内网二层用户隔离，支持设置STA优先接入5G频段(band select)，支持AP状态信息查看，支持AP批量升级，支持反制非法AP，支持开启无线网优功能，提供设备配置截图并加盖原厂公章； 20、 配置无线AC控制器功能，配置≥64个无线AP集中管理授权，最大可扩展至256个AP集中管理授权； 21、 配置SSL VPN使用授权许可≥100个，配置IPSec VPN使用授权许可≥100个；配置URL规则库、应用识别特征库升级服务授权≥5年； 22、提供公安部销售许可证并加盖原厂公章； 23、提供工信部进网许可证并加盖原厂公章。 | 台 | 1
8 | 030501013008 |  | 实名认证系统 | 1.名称：实名认证系统 技术参数与要求： 1、为方便管理维护，采用软硬件一体化的形式，1U高度硬件化产品，配置≥6个GE电口，硬盘≥1TB，支持Linux操作平台，支持PostgreSQL数据库，最大可支持≥5000并发终端； 2、认证服务器配置内置Portal和802.1x功能，本次配置500并发终端授权； 3、支持有线的用户名密码认证（EAP-MD5）、无线的用户名密码认证（PEAP-MSCHAPV2）和USB-KEYCA证书认证（EAP-TLS）； 4、支持已认证的用户使用自己的智能手机为访客终端扫描二维码进行访客入网接入认证授权，支持只有授权指定的用户组才能为访客做二维码授权，且在认证系统后台有访客与授权访客开户的用户账号绑定。 5、支持授权码认证，普通用户可生成授权码，访客在Portal认证页面输入授权码认证上网，同时授权码具备有效期。 6、支持手机号、邮箱、私密问答作为密保找回用户密码。 7、支持用户非法外连互联网禁网功能，一旦访问则进行日志记录，并禁用所有网络连接；支持基于网络设备ACL、设备VLAN、主机ACL的网络权限控制。 8、支持使用用户名密码+手机号及短信获取的6位数随机校验码作为认证要素进行双因子认证； 9、支持开户、销户、分组管理用户；支持定制用户信息包含的字段，例如部门、年龄等；支持由已认证用户通过自助平台建立短时间临时用户账号，供访客使用；支持违反规定的用户放入黑名单，一段时间内禁止登陆；支持设置账号的使用期限，到期自动销户，并提前通知用户； 10、支持与出口、日志系统设备联动实现中文实名日志记录，实现实名审计、流量控制功能 11、支持主流杀毒软件弱联动功能或强联动功能，实现自定义杀毒软件联动。强联动可检测安装、运行、更新情况，可推送离线升级包，可远程调用杀毒软件进行病毒扫描；弱联动，可检测安装、运行、更新情况，并可以推送离线升级包； 12、支持安装程序的检测和修复，对必须安装的软件强制下载和安装，禁止安装的软件提示卸载；支持进程运行、注册表项、Windows服务项的检查和修复；支持对外连接口进行管理，可禁止使用USB、光驱等外连接口；支持Windows补丁的强制或非强制更新；支持基于交换机ACL、交换机VLAN、主机ACL实现的隔离区； 13、支持短信URL认证，点击短信里面的URL链接即可认证，提供功能截图并加盖原厂公章； 14、支持无线认证页面合并：普通用户、短信、二维码、微信web认证合并。提供用户终端页面截图并加盖原厂公章； 15、支持采用昵称代替用户名认证，提供功能截图并加盖原厂公章； 16、支持广告推送规则支持基于用户组、SSID、接入区域、不同时段的推送。提供功能截图并加盖原厂公章； 17、需提供国家版权局计算机软件著作权登记证书，并加盖原厂公章； | 台 | 1
9 | 030501012009 |  | 外网核心交换机 | 1.名称：外网核心交换机 技术参数与要求： 1、采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，业务插槽数≥3个，电源槽位≥2个； 2、交换容量≥47Tbps，包转发率≥10050Mpps（如有X/Y标记参数，以X值为准）； 3、支持手动隧道，自动隧道，ISATAP； 4、支持“多虚一”与“一虚多”同时使用，彻底实现资源池化； 5、支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN的镜像； 6、采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性； 7、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议； 8、支持一虚多技术，可将一台设备虚拟成两台设备实现业务数据的按需隔离交换，提供工信部或信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的功能测试证明材料并加盖原厂公章； 9、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 10、单台实际配置≥2个引擎、≥2个电源，≥48个万兆光口； 11、提供进网许可证复印件并加盖原厂公章。 12、中标后签订合同前需提供原厂售后服务承诺函原件（加盖厂商鲜章） | 台 | 1
10 | 030501012010 |  | 24口交换机 | 1.名称：24口交换机 技术参数与要求： 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥105Mpps（如有X/Y标记参数，以X值为准）； 3、要求所投设备MAC地址≥16K； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等； 6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告以及检测机构官网查询截图并加盖产品厂商公章； 7、提供进网许可证复印件并加盖原厂公章。 | 台 | 9
11 | 030501012011 |  | 48口交换机 | 1.名称：48口交换机 技术参数与要求： 1、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥140Mpps（如有X/Y标记参数，以X值为准）； 3、要求所投设备MAC地址≥16K； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等； 6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告以及检测机构官网查询截图并加盖产品厂商公章； 7、提供进网许可证复印件并加盖原厂公章。 | 台 | 11
12 | 030501012012 |  | 24口POE交换机 | 1.名称：48口POE交换机 技术参数与要求： 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个， 2、支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥24个，POE最大输出功率≥370W； 3、交换容量≥336Gbps，包转发率≥105Mpps（如有X/Y标记参数，以X值为准）； 4、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、策略路由等三层路由协议； 6、支持虚拟化功能，最多可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 7、支持专门基础网络保护机制功能，支持多种类型的防护，如ARP防护，当ARP速率超过攻击水线，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 | 台 | 6
13 | 030501012013 |  | 48口POE交换机 | 1.名称：48口POE交换机 技术参数与要求： 1、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个， 2、支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥48个，POE最大输出功率≥370W； 3、交换容量≥336Gbps，包转发率≥140Mpps（如有X/Y标记参数，以X值为准）； 4、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、策略路由等三层路由协议； 6、支持虚拟化功能，最多可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 7、支持专门基础网络保护机制功能，支持多种类型的防护，如ARP防护，当ARP速率超过攻击水线，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 | 台 | 3
14 | 030506004014 |  | 万兆单模光模块 | 1.名称：万兆单模光模块 2.技术参数与要求：万兆单模光模块（1310nm），10km， SFP+接口，与交换机同一品牌 | 台 | 74
15 | 030502009015 |  | 万兆单模双芯光纤跳线 2米 | 1.名称：万兆单模双芯光纤跳线 2.技术参数与要求：万兆单模双芯光纤跳线SC/LC，长度2m | 条 | 29
16 | 030502009016 |  | 万兆单模双芯光纤跳线 10米 | 1.名称：万兆单模双芯光纤跳线 2.技术参数与要求：万兆单模双芯光纤跳线LC/LC，长度10m | 条 | 39
分部小计
0305 内网系统
17 | 030501011017 |  | 内网防火墙 | 1.名称：内网防火墙 技术参数与要求： 1. 机架式结构,≥6个千兆电口，≥4个千兆光口,≥2个万兆光口，冗余电源,吞吐量≥20G，并发连接≥500万； 2. 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组信息源MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、防代理、APT等功能配置,简化用户管理；（需提供截图证明，并盖投标人公章） 3. 支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式 4. 支持根据入接口、源/目的IP地址/地址对象、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、探测、度量值、权重等多种条件设置策略路由； 5. 支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的mac、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法；（需提供截图证明，并盖投标人公章） 6. 支持对网络中的加密流量进行有效识别，实现对网络中流量的可控管理（提供如公安部、中国网络安全审查技术与认证中心、中国信息安全测评中心、中国国家知识产权局权威机构出具的证明材料，并盖原厂鲜章） 7. 支持IPv4/IPv6双栈工作模式，支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置；（需提供截图证明，并盖投标人公章） 8. 支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在6000条以上，则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度、操作系统等进行分类，防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文； 9. 支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议进行病毒防御，病毒特征库规模超过400万； 10. 支持防火墙规则冲突的功能，在出现策略冲突时，能够在WEB界面进行警告（提供如公安部、中国网络安全审查技术与认证中心、中国信息安全测评中心、中国国家知识产权局权威机构出具的证明材料，并盖原厂鲜章） | 台 | 2
18 | 030501011018 |  | 内网入侵防御系统 | 1.名称：内网入侵防御系统 技术参数与要求： 1、机架式结构， 最大能支持配置为26个接口，≥6个10/100/1000BASE-T接口，≥4个千兆接口，≥2个万兆接口； 冗余电源。 2、整机吞吐率≥10G，最大并发连接数≥230W,IPS吞吐率≥4Gbps。 3、内置SSD固态硬盘存储日志；具备硬件温度监控能力。（需提供截图证明，并盖投标人公章） 4、应涵盖广泛的攻击特征库、能够针对4500种以上包括溢出攻击类、RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类等在内的攻击事件、异常事件进行检测防御，系统携带的攻击特征库须获得CVE-Compatible兼容性认证；（需提供截图证明，并盖投标人公章） 5、支持IPv6深度包检测功能，深度还原检测数据包内容并对异常数据进行告警；（需提供如国家知识产权局、国家信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心或其下属单位出具的相关证明材料，并盖投标人公章） 6、支持对虚拟环境下的攻击事件进行检测，并能针对攻击事件进行告警；（需提供如国家知识产权局、国家信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心或其下属单位出具的相关证明材料，并盖投标人公章）； 7、支持VLAN、MPLS、PPPoE网络，能够在该网络环境中检测出攻击事件，支持IPv6、IPv6 over IPv4、IPv6和IPv4混合网络，能够在该网络环境中的攻击事件检测防御； 8、系统应具备独立的URL检测过滤引擎，支持黑白名单，精确匹配和模糊匹配，支持阻断、URL重定向、返回默认页面、返回自定义页面等多种动作； 9、中标后签订合同前需提供原厂售后服务承诺函原件（加盖厂商鲜章） | 台 | 2
19 | 030501013019 |  | 日志审计系统 | 1.名称：日志审计系统 技术参数与要求： 1、机架式设备,≥7个千兆电口,单电源,日志采集处理速度≥5000EPS，支持≥50个日志源授权。 2、支持百亿级数据交互式多条件查询，百亿级数据查询响应时间小于10s。 3、综合处理均值≥5000EPS。 4、支持独立展示每个被采集源最近24小时的日志数量趋势，便于掌握设备的安全事件情况， 支持独立展示每个设备日志的最新采集时间，便于了解设备日志的采集状态；（需提供截图证明，并盖投标人公章） 5、支持IPv6/IPv4双栈环境部署，对IPv6/IPv4日志源的日志进行高速采集；（需提供截图证明，并盖投标人公章） 6、支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数；（需提供截图证明，并盖投标人公章） 7、支持对常用查询条件进行保存，可重复使用；支持查询条件缓存，通过快速调用系统右侧隐藏栏中缓存的查询条件，提升常用条件的检索速度； 8、系统内置常见安全事件关联分析规则，基于动态网络事件关联，快速准确的定位安全事件的源头。（需提供如国家知识产权局、国家信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心或其下属单位出具的相关证明材料，并盖投标人公章） | 台 | 1
20 | 030501013020 |  | 数据库审计 | 1.名称：数据库审计 技术参数与要求： 1、机架式设备,≥6个千兆电口，≥4个千兆光口,冗余电源,≥2个扩展槽位,审计处理能力≥600Mbps,峰值SQL处理能力≥4000条/秒，日志存储能力≥20亿条 ，≥1T存储空间 2、支持数据库名、实例名、数据库类型、数据库服务器负载、活跃会话数以及CPU、硬盘、内存等信息的展示。（需提供截图证明，并盖投标人公章） 3、支持审计ORACLE、SQL Server、MY SQL、DB2、Sybase、Informix、Postgresql、Kingbase、Cache、Gbase、Dameng、Teradata、Oscar、Mongodb等各类主流数据库系统； 4、多维度展示错误占比及趋势，从源IP维度以柱状图展示SQL错误数（TOP10）（需提供截图证明，并盖投标人公章） 5、支持插件方式和非插件方式的业务关联审计，实现100%精准审计与灵活部署配置 6、支持不少于20000条SQL错误码，错误码至少体现SQL错误码、出错信息、出错原因、解决办法等内容； （需提供截图证明，并盖投标人公章） 7、支持历史版本回退功能，系统内建历史版本库不少于3个 （需提供截图证明，并盖投标人公章） 8、支持数据库协议审计测试功能，便于运行维护人员在不影响整体审计策略的情况下进行调试。（需提供如国家知识产权局、国家信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心或其下属单位出具的相关证明材料，并盖投标人公章） | 台 | 1
21 | 030501013021 |  | 堡垒机 | 1.名称：堡垒机 技术参数与要求： 1、机架式设备,≥6个千兆电口，≥2个千兆光口， 2、配置 ≥100个主机/设备许可，用户数不限制； 3、支持首页动态展现资源总量、活动用户、实时会话、待审批工单、当日运维记录、资产运行状态、今日运维总数、今日运维时长TOP10、今日告警总数、今日运维指令TOP10等信息，方便管理员实时查看系统运行情况掌握资产会话连接情况。（需提供截图证明，并盖投标人公章） 4、支持旁路单臂部署；不改变现有网络结构。产品采用多核连接并发处理机制，保障高并发平台处理能力。（需提供截图证明，并盖投标人公章） 5、支持改密结果自动发送到制定改密计划的管理员邮箱；密码采用密码信封加密保存，以保证安全性；（需提供截图证明，并盖投标人公章） 6、图像审计采用OCR图像识别技术，通过加载训练过的运维图片集合，可以识别图形操作中的程序标题、快捷方式标题、窗口内容中的文本信息；（需提供截图证明，并盖投标人公章） 7、支持全文审计检索。可以对操作行为中的用户信息、资产信息、管理地址信息、管理方式信息、操作命令信息、操作结果信息进行全文检索、过滤，极大提高查询效率，更方便的进行用户关联追溯。（需提供截图证明，并盖投标人公章） 8、支持多节点发布、远程任务执行，无需在被管理节点上安装附加软件； | 台 | 1
22 | 030501011022 |  | 内网终端安全防护 | 1.名称：内网终端安全防护 技术参数与要求： 1.系统支持全中文界面，B/S架构。管理员只需通过浏览器登录控制中心，即可对系统进行管理。客户端至少支持WindowsXP、Windows 7、Windows 8、Windows 10等32位/64位终端操作系统，支持Windows2003、Windows2008、Windows2012、Windows2012、Windows2016、Windows2019等32位/64位服务器操作系统。同时需支持Linux操作系统以及中标麒麟、银河麒麟等国产操作系统。本次配置100个PC客户端授权，20个服务端授权； 2.客户端安装后至多占用50M硬盘资源，病毒库3M大小，有效节省PC/Server资源。 3.支持控制中心直观的展示终端信息、病毒趋势统计、病毒类型排行、病毒排行、终端危险排行等全网统计情况。并随时对网络中威胁发生的情况进行查询，能组合时间、IP、机器名、病毒名称、病毒类型等信息全方位定位、展示。 4.控制中心支持全网/以分组、标签为单位/指定某些客户端定制操作，即时/定时实现客户端三种病毒查杀模式、显示通知、关机、重启、升级等操作，并对以上操作配置详情，客户端执行情况跟踪，实现控制中心对客户端的操作监控。 5.支持报表内容、周期、推送、输出格式定制，内容设定模板任意组合包含终端/部门/责任人危险排行统计、防御类型分布统计、病毒类型分布统计、病毒排行统计、病毒趋势统计等统计情景及威胁Top10、Top20、Top30排行；周期设定任意组合日、周、月周期，定时生成报表。 6.支持对移动存储设备采用标签式注册管理，可以区分内外部介质使用，定义禁用、启用只读、启用（只读_运行）和启用读写、启用（读写_运行）五种操作，按照文件类型审计在移动存储介质上文件操作记录，并可设置例外USB设备。 7.要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，小于0.1%的误报率，需提供第三方测试证明。 8.支持行为拦截主动防御，当发现威胁时，行为拦截层阻止威胁进程及关联进程、线程的执行，并尽可能地回滚已经产生的潜在风险，实现病毒行为监控，软件安装拦截.（需提供截图证明，并盖投标人公章） 9.支持虚拟补丁功能，针对网络数据流的深层分析，检测入站流量并保护应用程序免受攻击，有效阻止勒索病毒等高危威胁的入侵。 10.支持对客户端上报的安全日志进行审计、告警，可预置字段及自定义字段过滤详细日志，快速定位终端安全状况；定制符合企业敏感程度的告警规则，达到告警阈值，产生告警日志并定制推送，保证告警及时性。（需提供截图证明，并盖投标人公章） | 套 | 1
23 | 030501011023 |  | 漏洞扫描 | 1.名称：漏洞扫描 技术参数与要求： 1.机架式设备,≥6个千兆电口，≥2个千兆光口，冗余电源,≥2个扩展槽位。 2、支持IPv4/IPv6双协议栈地址场景漏洞扫描；（提供截图证明，并盖投标人公章） 3、产品漏洞库涵盖目前的安全漏洞和攻击特征，漏洞库具备至少CVE、CNNVD、CNCVE、CNVD、BUGTRAQ 编号（提供截图证明，并盖投标人公章） 4、产品扫描信息包括主机信息、用户信息、服务信息、漏洞信息等内容。需给出各类扫描信息的详细列表，支持56000种以上漏洞，其中数据库漏洞库为500种以上；（提供截图证明，并盖投标人公章） 5、支持Windows系列、苹果操作系统、Linux、AIX、HPUX、IRIX、BSD、Solaris等目标主机的系统进行扫描； 6、支持主流数据库的检测，应包括但不限于：Oralce、Sybase、SQLServer、DB2、Postgres、MySql、MsSql、informix、mongodb等； 7、产品要求提供多种缺省扫描策略，并可按照特定的需求，灵活制定目标对象或目标群组，可以同时应用不同扫描策略，并允许自定义扫描策略和扫描参数； 8、支持资产设备漏洞查询，支持根据节点名称、设备名称、设备IP、设备管理员、设备操作系统、风险等级、漏洞名称、端口号、检测时间段等查看设备漏洞情况，并保存导出；（提供截图证明，并盖投标人公章） 9、支持动态的显示扫描结果和实时的查看扫描结果； 10、支持登录扫描，支持 ssh/smb/telnet/pop/pop3/imap/ftp/rsh/rexec/wsus/RDP多种登录方式； | 台 | 1
24 | 030501013024 |  | 网络审计 | 1.名称：网络审计 技术参数与要求： 1.机架式设备，配置≥6个千兆电口，≥2个千兆光口，≥2个扩展槽位； 2.审计处理能力≥600Mbps 3.支持实名审计，支持802.1x,PPPoE,AD等环境下终端IP地址和用户实名信息或主机信息绑定显示，可显示在线用户的PPPoE账号和AD域用户等信息。（提供相应证明材料，并盖投标人公章） 4.支持对HTTP协议进行审计，审计内容包括：访问域，URL引用页、URL分类、http请求类型、http响应类型、请求文件、请求参数、访问行为、发布内容、请求结果、浏览器、服务器、Cookie、返回长度、代理客户端地址、代理上网服务、HTTP响应时间、源目的地址、MAC地址等。（提供相应证明材料，并盖投标人公章） 5.支持应用协议行为识别，最少分为12大类，可以把应用协议分组进行审计，用户可以根据需求自行选择审计内容。（提供相应证明材料，并盖投标人公章） 6.支持共享协议（SMB文件共享、NFS共享）审计。 7.支持对网络入侵行为IPS规则的管理和侦听，并对攻击信息详细审计（攻击流行程度、风险等级、操作系统、攻击类型等）。 8.支持330种以上国内常见应用协议行为的自动识别与审计记录。 9.能根据配置信息订阅网络事件，并调用功能插件对所述网络事件进行处理。（需提供如国家知识产权局、国家信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心等国家权威机构相关证明材料，并盖投标人公章） | 台 | 1
25 | 030501012025 |  | 双向网闸 | 1.名称：双向网闸 技术参数与要求： 1. 机架式设备，冗余电源，内外端机双侧液晶屏， 内端机≥6个10/100/1000Base-T接口，≥4个SFP插槽，≥1个扩展槽位； 外端机≥6个10/100/1000Base-T接口，≥4个SFP插槽，≥1个扩展槽位；网络吞吐量≥4Gbps；并发连接数≥30万。 2.支持HTTPS网络传输，并且可在SSL加密通道中分解出正常HTTPS网络应用，屏蔽自由门等各类加密翻墙软件的传输。 （需提供截图证明，并盖投标人公章） 3.代理、透明和路由工作模式下均支持FTP协议内部命令及命令参数控制策略。 4.设备支持有客户端和无客户端两种文件同步方式。无客户端方式无需在用户服务器上安装任何插件，网闸不开放任何服务端口；有客户端方式可提供专用文件同步客户端安装在用户服务器上，提供安全的文件同步服务。 5.支持同步删除和同步覆盖策略配置，并能将同步删除和同步覆盖的文件备份到指定文件夹。 6.提供对多种主流数据库,如：MYSQL、SQLSERVER、ORACLE、DB2、SYBASE等系统的安全访问。 7.支持文件同步容错策略和告警策略，同步出错能够自动重传并能够设置重传次数，出现异常同步状况能够终止同步弹出告警提示并记录日志。 （需提供截图证明，并盖投标人公章） 8.支持TCP应用层数据单向传输的控制，保证TCP应用数据的0反馈，满足二次防护对数据传输的安全性要求 9.支持用户强制认证模块，对网闸数据摆渡过程中的所有用户进行强制认证，可开启或者禁用强制认证功能模块 10.支持代理模式、透明代理、路由模式三种工作模式，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署，以满足各种网络环境状况。 （需提供截图证明，并盖投标人公章） 11.中标后签订合同前需提供原厂售后服务承诺函原件（加盖厂商鲜章） | 台 | 1
26 | 030501013026 |  | 运维管理系统 | 1.名称：运维管理系统 技术参数与要求： 1、为保障系统的统一性，要求软件具有完全自主知识产权；为方便日常管理，系统应采用B/S架构，提供友好、直观、易懂的图形呈现和全中文界面；平台应采用分层、模块化的设计技术，模块与模块、层与层之间松散耦合，在不同的管理层次均有相应的处理模块，各管理模块既相互独立工作，也具备良好的耦合性，能够形成一体化运维平台。 2、具备对Windows、IBMAIX、Linux、FreeBSD、Solaris等操作系统的监控，包含CPU、内存、进程、磁盘、网卡等信息，为避免对系统造成影响，采用非代理方式监测。 3、可监控Oracle、DB2、MySQL、SQLServer、Sybase等主流数据库。 4、具备对J2EE（WebSphere、Weblogic、TOMCAT）、JBOSS、Tuxedo、Apache、Resin、IIS、Apache、Exchange、Domino等中间件和应用进行性能、状态和故障信息的监测。 5、具备对思科、华为、锐捷、H3C、中兴、迈普等品牌网络设备进行监控，包含但不限于设备性能、吞吐量，端口流量、端口丢包率、广播包速率，链路通断等。 6、为反映业务系统运行情况，应提供业务系统与其相关的IT资源之间自定义建模的功能，可自定义业务所关联的关键IT资源，包括服务器、网络设备、应用平台软件等，提供业务故障分析及影响用户范围分析；同时提供业务运行视图，包含业务运行列表、业务雷达扫描、业务关键指标以及IT整体健康指数等信息。提供产品功能截图，以及国家级第三方评测机构出具的针对该功能的测试报告扫描件并加盖原厂公章。 7、为从宏观和整体角度掌握所有IT系统的运行情况，系统应提供IT整体健康指数的量化指标以便展示IT整体健康情况的历史走势。同时系统应支持雷达扫描管理，对业务系统和关键核心资源进行实时扫描，实时监测业务、资源的健康度情况。健康指数与业务雷达应联动，当选择某一个时刻的健康指数时，可动态反应到业务雷达上，以直观的方式了解业务健运行情况。 8、系统应实现基于卡片的形式显示业务应用的运行状态，包括业务系统的可用状况、健康状况、繁忙状况、宕机时长、宕机次数等关键指标，支持自定义计算规则，可通过与、或、优先级、权重等计算规则灵活定义。提供产品功能截图，以及国家级第三方评测机构出具的针对该功能的测试报告扫描件并加盖原厂公章。 9、支持将业务系统自身的业务数据纳入统计范畴。提供业务自定义指标扩展接口，通过标准的数据接口可以接入第三方系统的业务数据推送，也可以采用自定义脚本的方式主动采集第三方系统的业务数据，满足第三方业务运行数据的集中管理、报警、呈现等。提供产品功能截图，以及国家级第三方评测机构出具的针对该功能的测试报告扫描件并加盖原厂公章。 10、提供无线管理视图，能够通过高亮的星光、点状等视图显示出AP在园区的实际物理位置的分布情况，当AP不在线或故障时该区域能够变成红色提醒；鼠标指向某区域即可显示该区域AP地理位置、AP总数量、在线AP数、故障AP数、用户体验度等信息；并能按照园区地理位置展现出各区域内无线用户分布情况和无线体验度，可查看用户详细信息。提供详细清晰的功能操作截图并加盖原厂公章。 11、无线视图实现设备和用户2个维度的数据统计呈现：用户方面，视图可查看当前在线用户数、在线用户趋势统计、今日用户数峰值、用户信号强度占比统计、区域在线用户数统计；设备方面，支持在线AP数、总AP数、总流量、区域无线网络流量、区域AP分布与运行情况统计。供详细清晰的功能操作截图并加盖原厂公章。 12、为了管理的直观性与便捷性，系统应提供统一的综合可视化展现功能。通过集成网络传输设备、业务应用、数据存储设备、业务处理设备和虚拟化资源等资源设备，可在一张视图上综合展示所有类型的被监管资源，并提供灵活的自定义方式，具备多种类型的动态效果，可自定义出各种直观的视图。提供产品功能截图，以及国家级第三方评测机构出具的针对该功能的测试报告扫描件并加盖原厂公章。 13、系统具备拓扑事件播放功能，可以实现设备跟踪式事件播放功能，在拓扑图中设备较多的情况下可自动搜索出故障设备并以动画方式进行跟踪呈现。供详细清晰的功能操作截图并加盖原厂公章。 14、具备自动告警压缩功能，基于多种压缩规则实现告警的有效压缩和归并，有效减少无用告警的数量。（提供产品功能截图，以及国家级第三方评测机构出具的针对该功能的测试报告扫描件并加盖投标人公章。） 15、具备告警的关联性分析，可自动展示告警设备及其关联设备的连接关系。从关联的角度辅助运维人员进行告警的原因判断。可自定义该设备关联资源指标，设置后每次告警均可在告警页面查看相关指标数据。（提供产品功能截图，以及国家级第三方评测机构出具的针对该功能的测试报告扫描件并加盖投标人公章。） 16、提供计算机信息系统安全专用产品销售许可证和公安部信息安全产品检测中心出具的产品检验报告，提供证书和报告复印件并加盖公章。 17、支持部署在使用国产化芯片如龙芯处理器的中标麒麟操作系统上，并支持B/S访问，支持国产化数据库。所投运维系统需同时具备如中标麒麟等主流国产化操作系统厂家、龙芯等主流国产化操作系统厂家及达梦等主流国产化数据库厂家出具的兼容性认证报告。 18、为了实现安全运维一体化，使IT运维管理更便捷，视角更综合，要求运维管理平台与本次招标的安全态势感知平台进行对接开发，实现可以接收其平台的安全事件，并将安全事件转为告警。支持在告警台、网络拓扑、业务拓扑上查看相关监控资源的安全事件告警。要求提供详细清晰的功能操作截图并加盖公章；(BDS-A) 19、按照项目需求，本次配置网络设备、主机、数据库、中间件、应用等资源授权≥30个，数据库、中间件、应用等资源授权≥10个，服务器IPMI等资源授权≥10个；无线AP监控授权≥100个,5个基于Windows平台的告警接收客户端；原厂售后服务≥3年。 20、要求提供所投软件产品的软件著作权。 21、提供计算机信息系统安全专用产品销售许可证和公安部信息安全产品检测中心出具的产品检验报告，提供证书和报告复印件并加盖公章。 22、投标产品厂商运维服务实力强，厂商具备成熟的技术服务与运行维护管理体系，具备由中国电子工业标准化技术协会（ITSS）发布的信息技术服务运行维护标准符合性证书，成熟度达到三级或以上，提供证书复印件及官网查询链接、查询截图并加盖原厂公章。 | 台 | 1
27 | 030501012027 |  | 内网核心交换机 | 1.名称：内网核心交换机 技术参数与要求： 1、整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥6个，系统电源槽位≥4个，独立POE电源插槽≥2个（非系统电源插槽），风扇个数≥2个； 2、交换容量≥86Tbps，包转发率≥11600Mpps（如有X/Y标记参数，以X值为准）； 3、支持配置POE线卡，并由独立POE电源槽供电，防止因POE供电而影响其他业务模块供电稳定性；支持“多虚一”功能彻底实现资源池化； 4、支持openflow 1.3协议，提供全球SDN测试认证中心出具的证书复印件及全球SDN测试认证中心官网的查询截图并加盖原厂公章； 5、支持防雷等级≥6KV，提供省级及以上产品质量检验单位检验报告复印件并加盖原厂公章； 6、支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议； 7、支持一虚多技术，可将一台物理设备虚拟成四台逻辑设备，可以分别登陆到四台逻辑设备的CLI上进行独立配置； 8、支持支持专门基础网络保护机制，在受攻击的情况下保障系统各种服务的稳定运行，以及保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行，提供第三方权威测试报告复印件并加盖原厂公章； 9、单台实际配置≥2个引擎、≥2个电源、≥96个万兆光口，配置虚拟化专用线缆≥1套（线缆长度≥5m，含2端配套连接模块）； 10、提供进网许可证复印件并加盖原厂公章。 | 台 | 2
28 | 030501012028 |  | 24口交换机 | 1.名称：24口交换机 技术参数与要求： 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥105Mpps（如有X/Y标记参数，以X值为准）； 3、要求所投设备MAC地址≥16K； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等； 6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告以及检测机构官网查询截图并加盖产品厂商公章； 7、提供进网许可证复印件并加盖原厂公章。 | 台 | 6
29 | 030501012029 |  | 48口交换机 | 1.名称：48口交换机 技术参数与要求： 1、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥140Mpps（如有X/Y标记参数，以X值为准）； 3、要求所投设备MAC地址≥16K； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等； 6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告以及检测机构官网查询截图并加盖产品厂商公章； 7、提供进网许可证复印件并加盖原厂公章。 | 台 | 34
30 | 030501012030 |  | 24口POE交换机 | 1.名称：24口POE交换机 技术参数与要求： 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个， 2、支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥24个，POE最大输出功率≥370W； 3、交换容量≥336Gbps，包转发率≥105Mpps（如有X/Y标记参数，以X值为准）； 4、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、策略路由等三层路由协议； 6、支持虚拟化功能，最多可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 7、支持专门基础网络保护机制功能，支持多种类型的防护，如ARP防护，当ARP速率超过攻击水线，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 | 台 | 7
31 | 030501012031 |  | 48口POE交换机 | 1.名称：48口POE交换机 技术参数与要求： 1、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个， 2、支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥48个，POE最大输出功率≥370W； 3、交换容量≥336Gbps，包转发率≥140Mpps（如有X/Y标记参数，以X值为准）； 4、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、策略路由等三层路由协议； 6、支持虚拟化功能，最多可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 7、支持专门基础网络保护机制功能，支持多种类型的防护，如ARP防护，当ARP速率超过攻击水线，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 | 台 | 2
32 | 030506004032 |  | 万兆单模光模块 | 1.名称：万兆单模光模块 2.技术参数与要求：万兆单模光模块（1310nm），10km， SFP+接口，与交换机同一品牌 | 台 | 216
33 | 030502009033 |  | 万兆单模双芯光纤跳线 2米 | 1.名称：万兆单模双芯光纤跳线 2.技术参数与要求：万兆单模双芯光纤跳线SC/LC，长度2m | 条 | 98
34 | 030502009034 |  | 万兆单模双芯光纤跳线 10米 | 1.名称：万兆单模双芯光纤跳线 2.技术参数与要求：万兆单模双芯光纤跳线LC/LC，长度10m | 条 | 118
35 | 030501013035 |  | 实名认证系统 | 1.名称：实名认证系统 技术参数与要求： 1、为方便管理维护，采用软硬件一体化的形式，1U高度硬件化产品，配置≥6个GE电口，硬盘≥1TB，支持Linux操作平台，支持PostgreSQL数据库，最大可支持≥5000并发终端； 2、认证服务器配置内置Portal和802.1x功能，本次配置500并发终端授权； 3、支持有线的用户名密码认证（EAP-MD5）、无线的用户名密码认证（PEAP-MSCHAPV2）和USB-KEYCA证书认证（EAP-TLS）； 4、支持已认证的用户使用自己的智能手机为访客终端扫描二维码进行访客入网接入认证授权，支持只有授权指定的用户组才能为访客做二维码授权，且在认证系统后台有访客与授权访客开户的用户账号绑定。 5、支持授权码认证，普通用户可生成授权码，访客在Portal认证页面输入授权码认证上网，同时授权码具备有效期。 6、支持手机号、邮箱、私密问答作为密保找回用户密码。 7、支持用户非法外连互联网禁网功能，一旦访问则进行日志记录，并禁用所有网络连接；支持基于网络设备ACL、设备VLAN、主机ACL的网络权限控制。 8、支持使用用户名密码+手机号及短信获取的6位数随机校验码作为认证要素进行双因子认证； 9、支持开户、销户、分组管理用户；支持定制用户信息包含的字段，例如部门、年龄等；支持由已认证用户通过自助平台建立短时间临时用户账号，供访客使用；支持违反规定的用户放入黑名单，一段时间内禁止登陆；支持设置账号的使用期限，到期自动销户，并提前通知用户； 10、支持与出口、日志系统设备联动实现中文实名日志记录，实现实名审计、流量控制功能 11、支持主流杀毒软件弱联动功能或强联动功能，实现自定义杀毒软件联动。强联动可检测安装、运行、更新情况，可推送离线升级包，可远程调用杀毒软件进行病毒扫描；弱联动，可检测安装、运行、更新情况，并可以推送离线升级包； 12、支持安装程序的检测和修复，对必须安装的软件强制下载和安装，禁止安装的软件提示卸载；支持进程运行、注册表项、Windows服务项的检查和修复；支持对外连接口进行管理，可禁止使用USB、光驱等外连接口；支持Windows补丁的强制或非强制更新；支持基于交换机ACL、交换机VLAN、主机ACL实现的隔离区； 13、支持短信URL认证，点击短信里面的URL链接即可认证，提供功能截图并加盖原厂公章； 14、支持无线认证页面合并：普通用户、短信、二维码、微信web认证合并。提供用户终端页面截图并加盖原厂公章； 15、支持采用昵称代替用户名认证，提供功能截图并加盖原厂公章； 16、支持广告推送规则支持基于用户组、SSID、接入区域、不同时段的推送。提供功能截图并加盖原厂公章； 17、需提供国家版权局计算机软件著作权登记证书，并加盖原厂公章； | 台 | 1
分部小计
0305 专网系统
36 | 030501011036 |  | 专网防火墙 | 1.名称：专网防火墙 技术参数与要求： 1. 机架式结构,≥6个千兆电口，≥2个千兆光口,≥2个扩展槽位,防火墙吞吐≥8G，并发连接≥220万； 2. 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组信息源MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、防代理、APT等功能配置,简化用户管理；（需提供截图证明，并盖投标人公章） 3. 支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式 4. 支持根据入接口、源/目的IP地址/地址对象、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、探测、度量值、权重等多种条件设置策略路由； 5. 支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的mac、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法；（需提供截图证明，并盖投标人公章） 6. 支持对网络中的加密流量进行有效识别，实现对网络中流量的可控管理（提供如公安部、中国网络安全审查技术与认证中心、中国信息安全测评中心、中国国家知识产权局权威机构出具的证明材料，并盖原厂鲜章） 7. 支持IPv4/IPv6双栈工作模式，支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置；（需提供截图证明，并盖投标人公章） 8. 支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在6000条以上，则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度、操作系统等进行分类，防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文； 9. 支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议进行病毒防御，病毒特征库规模超过400万； 10. 支持防火墙规则冲突的功能，在出现策略冲突时，能够在WEB界面进行警告（提供如公安部、中国网络安全审查技术与认证中心、中国信息安全测评中心、中国国家知识产权局权威机构出具的证明材料，并盖原厂鲜章） | 台 | 1
37 | 030501012037 |  | 专网核心交换机 | 1.名称：专网核心交换机 技术参数与要求： 1、采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，业务插槽数≥3个，电源槽位≥2个； 2、交换容量≥31Tbps，包转发率≥6700Mpps（如有X/Y标记参数，以X值为准）； 3、支持手动隧道，自动隧道，ISATAP； 4、支持“多虚一”与“一虚多”同时使用，彻底实现资源池化； 5、支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN的镜像； 6、采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性； 7、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议； 8、支持一虚多技术，可将一台设备虚拟成两台设备实现业务数据的按需隔离交换，提供工信部或信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的功能测试证明材料并加盖原厂公章； 9、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 10、单台实际配置≥2个引擎、≥2个电源，单台配置≥24个千兆电口、≥24个千兆光口、≥4个万兆光口； 11、提供进网许可证复印件并加盖原厂公章。 | 台 | 1
38 | 030501012038 |  | 24口交换机 | 1.名称：24口交换机 技术参数与要求： 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥105Mpps（如有X/Y标记参数，以X值为准）； 3、要求所投设备MAC地址≥16K； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等； 6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告以及检测机构官网查询截图并加盖产品厂商公章； 7、提供进网许可证复印件并加盖原厂公章。 | 台 | 7
39 | 030501012039 |  | 48口交换机 | 1.名称：48口交换机 技术参数与要求： 1、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥140Mpps（如有X/Y标记参数，以X值为准）； 3、要求所投设备MAC地址≥16K； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等； 6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告以及检测机构官网查询截图并加盖产品厂商公章； 7、提供进网许可证复印件并加盖原厂公章。 | 台 | 7
40 | 030506004040 |  | 千兆单模光模块 | 1.名称：千兆单模光模块 2.技术参数与要求：千兆单模光模块（1310nm），10km， SFP接口，与交换机同一品牌 | 台 | 28
41 | 030502009041 |  | 单模双芯光纤跳线 2米 | 1.名称：单模双芯光纤跳线 2.技术参数与要求：单模双芯光纤跳线SC/LC，长度2m | 条 | 14
42 | 030502009042 |  | 单模双芯光纤跳线 10米 | 1.名称：单模双芯光纤跳线 2.技术参数与要求：单模双芯光纤跳线LC/LC，长度10m | 条 | 14
合计

## 3
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目弱电智能化工程 （一期）\单位工程【3视频安防监控系统】
| 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注
0304 电气设备安装工程
4 | 030404017004 |  | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.技术参数与要求：800*600*300mm壁装配电箱，含80A/3P塑壳断路器1个，16A/1P断路器4个，25A/1P断路器1个，25A/3P断路器1个 | 台 | 1
5 | 030405001005 |  | UPS电源 15KVA | 1.名称：UPS电源 15KVA 技术参数与要求： 1.产品容量为15KVA,须支持不少于4台的直接并机方式，无须配置并机柜； 2.UPS 整流器：具有限流功能, 并可做大电流充电、均充、浮充三段式充电, 使电池能快速回充； 3.UPS应具备蓄电池标称电源±96-±120VDC可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期UPS设备维护成本，投标方须提交产品彩页； 4.蓄电池需要与UPS主机同一品牌。蓄电池需要提供同品牌工业生产许可证； 5.旁路开关：具有自动静态旁路开关和手动维护旁路开关； 6.UPS 输出可承受100%之三相不平衡负载，UPS 输出可承受100%之三相不平衡负载，100%不平衡负载输出电压不平衡度应≤3%； 7.由于空间问题，产品尺寸不得大于 300mm*830mm*900mm； 8.每台UPS 必须为LCD 液晶加LED显示，显示内容应包含且不仅限于：当前日期、时间、有关运行参数、及历史事件记录等； 9.监控系统应包括但不局限于以下保护和报警功能：输入三相交流电源断电报警。主电路过流保护，浪涌电流抑止保护。限流、过载的快速保护。过压、欠压保护。故障报警和信号指示； 10.配64支同品牌12V100AH蓄电池及配套的电蓄电池架； 11.输入电压范围（Vac）：285~475VAC，相数：三相五线，输入频率范围（Hz）：45～55/ 55～65，输入功率因数：≥0.99，输出电压（Vac）：380(或400/415)±1%，输入电流谐波成分：≤4.5% (第三方检测报告为准），输出功因：≥0.9或1切换时间（ms）：0 ，整机效率：50%负载，≥95%，100%负载，≥95% ，过载能力：负载≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min。 | 台 | 1
6 | 030405001006 |  | UPS电池 12V-100AH | 1.名称：UPS电池 12V-100AH 技术参数与要求： 12V/100AH，无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； 正负极端子有明显标志，便于链接； 气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常； 端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤90mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤300mV；放电状态：端电压差值≤250mV 电池间连接电压降≤5mV； 蓄电池内阻：≤5mΩ，同组蓄电池内助偏差≤10%； 容量保存率：静置28天后，其容量保持率应在98.5%C10以上； 密封反应效率：≥97%； 蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10-49kPa，闭阀压应是4-16kPa； 蓄电池通过YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》标准检测，提供认证证书复印件加盖厂商鲜章。 提供投蓄电池同系列产品的泰尔认证复印件；蓄电池产品通过电信设备抗震合格性能测试，并达到7、8、9级烈度抗震要求。提供投标容量或同系列产品抗震合格证书复印件。 提供蓄电池电池厂商针对本项目的授权书和三年质保售后服务承诺函。 | 支 | 16
7 | 030409001007 |  | 防雷模块 | 1.名称：防雷模块 2.技术参数与要求：三相电源防雷模块，工作电压：380V，In:40KA,Imax:80KA 单相220V防雷模块*1 | 个 | 1
分部小计
0305 建筑智能化工程
13 | 030507008014 |  | 网络红外枪式摄像机 | 1.名称：网络红外枪式摄像机 技术参数与要求： 1. 最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps； 2. 最低照度彩色需≤0.001 lx； 3. 视频压缩标准需支持H.265/H.264； 4. 需具有TF或SD卡接口，支持TF或SD卡（≥128G）本地存储； 5. 宽动态能力综合评价得分应＞139，动态范围＞105dB；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 6. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 7. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 8. 需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口； 9. 需内置麦克风 10. 红外照射距离≥50米； 11. 需支持PoE供电，外壳防护等级≥IP66。 | 台 | 50
14 | 030507008015 |  | 网络红外半球摄像机 | 1.名称：网络红外半球摄像机 技术参数与要求： 1. 海螺型高清半球摄像机，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度≤0.005 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264； 2. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 4. 具有≥1个网口、支持POE供电、≥1个DC12V电源输出接口，≥1个存储卡接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1个麦克风，红外补光距离需≥20米，防护等级需≥IP66。 | 台 | 100
15 | 030506001016 |  | 拾音器 | 1.名称：拾音器 2.技术参数与要求：360度全向拾音，采用ECM高感度麦克风，抗干扰能力强 | 台 | 53
16 | 030507008017 |  | 智能球型摄像机 | 1.名称：智能球型摄像机 技术参数与要求： 1. 网络高清球型摄像机，最大分辨率和帧率≥2560×1440@25fps，支持H.265、H.264编码； 2. 需支持＞22倍光学变倍，最大焦距≥110mm； 3. 最低照度需满足彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx； 4. 需支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥-15°-90°，支持≥300个预置位，支持定时任务、一键守望、一键巡航功能； 5. 支持水平键控速度≥0.1°-160°/s，垂直键控速度≥0.1°-120°/s,速度可设，速度可设； 6. 支持对图像质量进行诊断且产生联动报警，诊断内容应包括视频雪花干扰/视频偏色/视频画面冻结/增益失衡/视频画面抖动/视频条纹干扰/视频丢失/遮挡报警；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 7. 支持对系统进行备份;当系统文件损坏时，可通过备份文件进行恢复，设备重启后可正常工作；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 8. 按照GA/T 645-2014 《安全防范监控变速球型摄像机》5.3.4.4 的要求进行5 级评分，图像质量评分应≥4.5；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 9. 静电放电抗扰度和应符合GB/T 17626. 2-2018中试验等级4 的规定，射频电磁场辐射抗抗度限值应符合GB/T17626.3-2016 中试验等级4 的规定，电快速瞬变脉冲群抗扰度限值应符合GB/T 17626 . 4-2018 中等级4 的规定；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 10. 需具有≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥2路报警输入、≥1路报警输出； 11. 需内置红外补光灯，支持≥150m红外补光。 | 台 | 5
17 | 030507008018 |  | 电梯专用摄像机 | 1.名称：电梯专用摄像机 2.技术参数与要求： 具有200万像素 CMOS传感器。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.01 lx，黑白:0.001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外补光距离不小于30米。 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@25fps。 在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为1Mbps，清晰度不小于1000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 信噪比不小于55dB。 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 不低于IP67防尘防水等级。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，并支持6kV峰值电压。（公安部检验报告证明） 在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面。（公安部检验报告证明） | 台 | 9
18 | 030608006019 |  | 无线网桥 | 1.名称：无线网桥 2.技术参数与要求：2.4G电梯网桥，802.11n制式，传输距离200米，2网口设计，支持轻智能统一管理功能 | 台 | 9
19 | 030503006020 |  | 自动测温门 | 1.名称：自动测温门 技术参数与要求： 1. 智能测温型人脸安检门，支持通过人员金属检测、人脸抓拍、热成像非接触式测温功能；门体具有≥4寸LCD屏+LED屏，可显示通过人数、金属报警人数、实时温度等数据； 2. 支持对通过安检门的人员脸部测温并进行人员匹配，温度精度≥±0.5℃，测试距离≥0.3 米-3 米，测试人员身高≥1.45米-1.85 米； 3. 热成像采用非制冷型探测器，像元尺寸≥ 17μm，最大图像尺寸≥160×120，热成像镜头焦距≥3mm，视场角≤50°×38°； 4. 可见光采用≥1/2.7英寸CMOS传感器，支持H.265/H.264/MJPEG编码，图像分辨率和帧率≥2688×1520@25fps； 5. 金属检测功能可检测到 1 个回形针大小的金属，≥12个防区； 6. 支持对通过安检门的人员进行人脸抓拍，抓拍成功率≥99%；支持报警、人脸、客流、通过人员和温度等数据上传平台进行汇聚应用； 7. 测温误差≤±0.5℃，报警响应时间≤200ms；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 8. 具有计数统计功能，能可靠的记录有效受检人数和发生过报警的人次；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 9. 当通过人员体温大于预设值时，支持联动抓图、图片上传（叠加测温结果）、发出语音提示、白光闪烁；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 10. 需具有≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1个Micro SD卡接口； 11. 内置红外补光灯，补光距离需≥15米； 12. 摄像机工作温度支持5℃~40℃，通道尺寸＞2000(高)x720(宽)mm。 | 套 | 2
20 | 030507008021 |  | 人脸识别枪机 | 1.名称：人脸识别枪机 技术参数与要求： 1.枪型智能网络摄像机，最大分辨率和帧率≥2560×1440@25fps，内置电动变焦镜头，电动变焦范围≥3-12mm，最低照度需满足彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx，宽动态能力综合评价得分≥140； 2.支持不少于3种智能资源切换，至少包括：人脸抓拍、车辆抓拍，人脸抓拍支持同时检测不少于30张人脸，车辆抓拍支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，支持抓拍无车牌的车辆图片； 3.图像传感器采用≥1/1.8英寸CMOS芯片，像元尺寸≥3.0um×3.0um，内置CPU、GPU、NPU芯片或者集CPU、GPU、NPU于一体的深度学习算法芯片；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 4.支持扫描预览界面二维码获取设备资料，支持设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，正常重启支持记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名等信息，异常重启支持记录重启时间、异常类型信息；布防动态报警支持异常掉线、历史布防、实时布防，支持记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传等；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 5.支持固件安全功能，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间具有防篡改功能，非法修改FLASH中的内容，支持异常报错，uboot无法正常启动；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 6.支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，具有≥1个存储卡插槽，≥1个RS-485、≥2个音频输入、≥1个音频输出、≥2个报警输入、≥2个报警输出接口，内置红外补光灯，红外补光距离≥50米，防护等级不低于IP67。 | 台 | 10
21 | 030507008022 |  | 人数统计摄像机 | 1.名称：人数统计摄像机 技术参数与要求： 1.最大分辨率和帧率≥2688×1520@25fps，支持H.265/H.264编码； 2.传感器靶面尺寸需＞1/1.9英寸，内置电动变焦镜头，电动变焦范围≥3-12mm； 3.低照度需满足彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx； 4.支持对运动中的人脸进行检测抓拍，支持人脸去误报、自定义侧脸过滤、最优抓拍人脸，支持性别、年龄、戴眼镜、戴帽子、戴口罩、表情等识别； 5.具有人脸识别功能，支持配置≥10个静态人脸库，支持≥9万张人脸名单导入，支持特殊人员报警、内部人员客流去重，支持自主生成动态人脸库，对配置时间间隔内重复人员标记、客流去重； 6.具有客流统计功能，支持客流人数及行走方向（进出）计算，支持徘徊人员去重； 7.内置GPU芯片，同时支持人脸比对、人脸属性分析、客流统计及人员重复进出次数统计功能；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 8.支人脸姿态过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸；支持人脸比对，比对准确率≥99%；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 9.支持双向统计客流量及统计重复客流数量，并将统计结果实时叠加在监控画面上；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 10.支持徘徊排除功能，可排除在检测区域内静止或徘徊但不离开检测区域的人员数量；在设置的客流去重时长内，同一人员在设置时长内多次进出检测区域只统计一次；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 11.需具有≥1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、≥2个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥3个报警输入接口、≥2个报警输出接口、≥1个存储卡接口、≥1个RS-485接口； 12.需支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口； 13.内置白光补光灯，白光补光距离需≥40米；防护等级需＞IP66。 | 台 | 10
22 | 030507008023 |  | 摄像机支架 | 1.名称：摄像机支架 2.技术参数与要求：铝合金材质，调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°，尺寸 70×97.1×173.4mm | 台 | 70
23 | 030507008024 |  | 球机支架 | 1.名称：球机支架 2.技术参数与要求：球机支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm | 台 | 5
24 | 030507012025 |  | 高清解码器 | 1.名称：高清解码器 技术参数与要求： 1. 解码设备采用嵌入式架构，专用Linux系统，机架式设计，高度≤2U；具有≥16个HDMI输出接口、≥1个VGA输入接口、≥1个DVI-I输入接口、≥2个千兆网口、≥2个光口、≥1路语音输入、≥1路语音输出接口，≥1个RS232接口，≥1个RS485接口，≥6路报警输入、≥6路报警输出接口； 2. 输出分辨率支持1920×1080、3840×2160；支持画面分割、拼接、开窗漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36等画面分割显示，支持将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，支持调节显示窗口大小； 3. 支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行预览；支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等视频编码格式，支持TS、PS、RTPTS等封装格式，支持AAC、G.722、G.711A、G.726、G.711U等音频格式； 4. 解码能力支持≥16路4000×3000（20fps）、或≥32路4096×2160（25fps）、或≥32路3840×2160（25fps）、或≥48路为2592×1944（30fps）、或≥128路1920×1080（30fps）、或≥256路1280×720（30fps）分辨率的H.264、H.265、MPEG4视频图像解码输出； 5. ▲支持通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率应支持≥30fps，支持同时抓取≥8个任务上墙、≥8个4K信号，不消耗CPU性能，支持在电视墙进行8画面分割同时显示，支持对桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 6. 支持黑白名单功能，可设置≥256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 7. 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示；支持回字形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持90°、180°左旋和90°、180°右旋；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 8. 支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息，属性可直接叠加画面显示；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 9. 支持PC软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） | 台 | 1
25 | 030505004026 |  | 55寸拼接屏 | 1.名称：55寸拼接屏 技术参数与要求： 尺寸：55英寸； 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8 ms (G to G)； 对比度：1200:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 寿命：≥60000 小时； 含拼接屏专用壁挂支架 | 台 | 9
26 | 030502009027 |  | HDMI高清数据线2.0 | 1.名称：HDMI数据线 2.技术参数与要求：HDMI高清数据线2.0 | 条 | 9
27 | 030507013028 |  | 网络存储一体机 | 1.名称：网络存储一体机 2.技术参数与要求： 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 标配≥4个万兆网络接口 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 可接入硬盘≥72块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问 设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署 设备应能预录报警触发前1-40分钟的视频录像。 可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC的前端设备并存储录像文件,可将大华、宇视、海康等厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC等编码格式）PS流（ProgramStream）输出。 设备可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机、全景自拼接摄像机（鹰眼摄像机）、深眸智能摄像机、热成像相机的图像以多画面分割方式显示； 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播 通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设，（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除，（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载 可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设 | 台 | 1
28 | 030501004029 |  | 8TB企业级监控硬盘 | 1.名称：监控硬盘 2.技术参数与要求：8TB企业级监控硬盘 | 块 | 50
29 | 030501013030 |  | 管理服务器 | 1.名称：管理服务器 2.技术参数与要求：2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1
30 | 030507007031 |  | 综合安防管理平台 | 1.名称：综合安防管理平台 技术参数与要求： 1. 综合安防管理平台，支持统一管理视频监控、一卡通、车辆管控、报警检测、综合管控等应用，实现安防系统的智能化应用及统一集成化管理； 2. 最大支持监控点管理容量≥100000路，最大支持用户≥10000个，支持并发在线用户≥1000个；本次项目配置授权路数要求：监控≥XXX路、门禁≥XXX门、停车场≥XXX车道、可视对讲≥XXX户； 3. 支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台；支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用； 4. 支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示，预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等； 5. 支持门禁设备接入、管理和控制，支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式； 6. 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 7. 支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 8. 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 9. 支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 10. 支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 11. 支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 12. 支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 13. 支持获取报警主机所有防区信息，包括扩展防区；支持对扩展防区进行布防、撤防、旁路、旁路恢复操作；支持接收扩展防区上报事件； 14. 支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致。 | 套 | 1
31 | 030506007032 |  | 实时监控客户端 | 1.名称：实时监控客户端 2.技术参数与要求： CPU ：≥Intel Core i5-10500处理器 主板：Intel B460 及以上芯片组 内存：≥8G DDR4 2666MHz 内存，提供双内存槽位 显卡：支持1080P高清显卡 声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口，其中前置包含1个2和1接口） 硬盘：1TBG SATA3 7200rpm 硬盘+256G SSD； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡 扩展槽：≥1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位 键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 接口：≥10个USB接口(前置6个USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 显示器： ≥21.5寸显示器，分辨率1920x1080（16：9），亮度不低于250，对比度不低于1000:1， VGA+DVI接口 电源：110/220V 180W 节能电源 操作系统：Windows 10 HB操作系统 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）； 机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；强力散热风扇，支持IPX5防尘等级防尘罩；机箱不大于15L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用； 原厂自带应用软件：软件方式实现系统部署、集中管理和硬盘保护功能；支持跨网段部署，支持后台部署，自动推送，不影响客户端使用；终端控制，锁定键盘鼠标、USB、网口等；服务：厂商承诺提供原厂安装验机服务，三年上门保修服务，提供第二日故障修复服务；原厂400/800售后电话；原厂商售后服务通过国家信息安全工程类一级认证（加盖厂家鲜章） | 台 | 1
32 | 030501012033 |  | 安防网核心交换机 | 1.名称：安防网核心交换机 技术参数与要求： 1、采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，业务插槽数≥3个，电源槽位≥2个； 2、交换容量≥31Tbps，包转发率≥6700Mpps（如有X/Y标记参数，以X值为准）； 3、支持手动隧道，自动隧道，ISATAP； 4、支持“多虚一”与“一虚多”同时使用，彻底实现资源池化； 5、支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN的镜像； 6、采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性； 7、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议； 8、支持一虚多技术，可将一台设备虚拟成两台设备实现业务数据的按需隔离交换，提供工信部或信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的功能测试证明材料并加盖原厂公章； 9、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 10、单台实际配置≥2个引擎、≥2个电源，单台配置≥48个千兆电口、≥48个千兆光口、≥8个万兆光口；投标时提供原厂参数证明函原件。 11、提供进网许可证复印件并加盖原厂公章。 | 台 | 1
33 | 030501012034 |  | 24口交换机 | 1.名称：24口交换机 技术参数与要求： 1、固化24口10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化单交流电源，要求设备采用静音无风扇节能设计； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥125Mpps； 3、要求所投设备MAC地址≥16K； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等； 6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告以及检测机构官网查询截图并加盖产品厂商公章； 7、提供进网许可证复印件并加盖原厂公章。 | 台 | 4
34 | 030501012035 |  | 24口POE交换机 | 1.名称：24口POE交换机 技术参数与要求： 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化SFP千兆光接口≥4个， 2、支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥24个； 3、交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps（如有X/Y标记参数，以X值为准）； 4、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、策略路由等三层路由协议； 6、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； | 台 | 13
35 | 030506004036 |  | 千兆单模光纤模块 | 1.名称：千兆单模光纤模块 2.技术参数与要求：千兆单模光纤模块（1310nm），10km，与24口POE交换机为同一品牌 | 台 | 34
36 | 030506004037 |  | 万兆单模光模块 | 1.名称：万兆单模光模块 2.技术参数与要求：万兆单模光模块（1310nm），10km， SFP+接口，与交换机同一品牌 | 台 | 4
37 | 030502009038 |  | 千兆单模双芯光纤跳线 2米 | 1.名称：千兆单模双芯光纤跳线 2.技术参数与要求：万兆单模双芯光纤跳线SC/LC，长度2m | 条 | 34
38 | 030502009039 |  | 万兆单模双芯光纤跳线 10米 | 1.名称：万兆单模双芯光纤跳线 2.技术参数与要求：万兆单模双芯光纤跳线LC/LC，长度10m | 条 | 4
39 | 030502007040 |  | 12芯单模室外光缆 | 1.名称：12芯单模光缆 2.技术参数与要求：12芯单模室外光缆 | m | 300
40 | 030502010041 |  | 24口光纤配线架 | 1.名称：24口光纤配线架 2.技术参数与要求：24口SC 1U机架式光纤配线架，满配含法兰盘和尾纤，含光纤熔接人工费，电信级标准 | 套 | 1
41 | 030502010042 |  | 12口光纤配线架 | 1.名称：12口光纤配线架 2.技术参数与要求：12口SC 1U机架式光纤配线架，满配含法兰盘和尾纤，含光纤熔接人工费，电信级标准 | 套 | 2
42 | 030501010043 |  | 光纤收发器 | 1.名称：光纤收发器 2.类别：单模，1000M光纤收发器 | 对 | 11
43 | 030502010044 |  | 六类配线架 | 1.名称：六类配线架 2.规格：24口 3.技术参数与要求：六类非屏蔽24口配线架，传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；安装于19″标准机架；接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>200次；具有彩色语音、数据标示符 | 个 | 27
44 | 030502017045 |  | 理线架 | 1.名称：理线架 2.技术参数与要求：1U标准机架式，24档 | 个 | 27
45 | 030502009046 |  | 六类非屏蔽网络跳线，2米 | 1.名称：网络跳线 2.技术参数与要求：成品六类跳线，跳线长度为2m | 条 | 461
47 | 030507013048 |  | 监控键盘 | 1.名称：监控键盘 2.技术参数与要求：监控专用三维操作键盘 | 套 | 1
48 | 030610001049 |  | 监控工作台 | 1.名称：监控工作台 2.技术参数与要求：定制3米，加厚型，含坐椅3把 | 台 | 1
50 | 030507008051 |  | 枪机监控立杆 | 1.名称：枪机监控立杆 2.技术参数与要求：监控立杆 3.5米，金属立杆，含地笼，监控终端箱，开挖及地笼安装，防雷接地 | 套 | 16
51 | 030507008052 |  | 球机监控立杆 | 1.名称：球机监控立杆 2.技术参数与要求：监控立杆 4米，金属立杆，含地笼，监控终端箱，开挖及地笼安装，防雷接地 | 套 | 3
合计

## 4
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目弱电智能化工程 （一期）\单位工程【4医护对讲(含IP对讲)系统】
| 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注
0305 建筑智能化工程
1 | 030507006001 |  | 护士站主机 | 1.名称：护士站主机 技术参数与要求： 1.可视对讲：支持与其他病区护士站主机、医生办公室主机之间双向1080P高清可视对讲，便于各病区、科室间交流患者病情及医疗咨询； 2.宣教广播：支持对病区进行全区广播、分区广播（可支持不少于32路分区广播）、定时广播，广播方式包括MP3文件广播、喊话广播，播放文件广播的同时可接听床位分机呼叫，并实现与床位分机对讲通话；（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） 3.在线检测：支持检测床位分机的在线状态，本机可播报提醒床位分机的掉线信息，方便快速定位故障设备； 4.语音播报：支持多种语音播报方式：①.XXX床呼叫、②.XXX房洗手间报警、③.XXX房XXX床呼叫、④.XXX（患者姓名）呼叫； 5.通话记录：支持通话记录查询页面，可查询通话床位的呼叫时间、通话时长、事件处理情况等信息，并可在护士站对讲主机上查询播放通话过程的音频文件或音视频文件； 6.护士交接班留影留言：支持护士在本机上交接班留影留言，可通过护士站对讲主机进行录制、播放音视频文件，单个留影留言文件时长可达10分钟，使护理工作信息传达更加便捷、准确、完整; （提供产品功能截图，并加盖原厂公章） 7.护士与患者对讲过程中有其他床位呼叫时，可对当前通话保持（即不挂断当前通话，同时病床分机有通话保持提醒），接听其他床位呼叫，支持同时接收不少于10个床位分机呼叫，护士可任意选择一床位分机接听对讲；（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） 8.病区托管：护士可通过护士站管理主机设置呼叫托管，被托管病区的呼叫信息自动转至托管病区的护士站主机上，该病区可以管理不小于3个病区； 9.可设置本机报警音量、通话音量，报警音量的控制可根据时间段进行灵活设置； 10.病区门禁管理视频联动：支持与病区门口机可视对讲，并可远程控制病区门禁开门，本机可同屏显示病区门口机摄像头视频画面和病区门口监控摄像机视频画面；（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） 11.护理排班：支持对护理人员自动排班、沿用排班、轮循排班，也可对班种进行编辑设置，方便医护人员随时查看每天当班护士和医生，并支持统计护理人员排班信息，方便绩效考核等；（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） 12.消息发布：支持对多个或单个病床进行消息发布，并支持统计及展示消息已读、未读的回执信息；（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） 12.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息； 14.数据对接：支持获取HIS、LIS、PACS等信息系统数据，可自动更新并显示患者姓名、年龄、床号、护理级别、责任医生、责任护士等病区信息； 15.数据查看：支持展示一级护理、二级护理、三级护理、特级护理、病危、病重、防跌倒、防压疮、正在输液、今日手术、今日入院、今日出院等病区信息，可查看患者基本信息、临时医嘱、长期医嘱、检查/检验报告；（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） 16.对讲方式：采用回音消除技术，支持手柄、免提全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz； 17.显示屏：尺寸≥15英寸；分辨率≥1920*1080；触摸屏：电容式多点触摸屏； 18.摄像头：角度可调，可视角度≥120度，像素≥200W； 19.具有物理报警按键，护理人员可一键报警至医院安全监控中心或警务室报警主机，并实现双向可视全双工对讲； 20.外部接口：音频输入、录音输出、RS485、报警输出、USB、HDMI接口； 21.硬件配置：CPU：四核1.9GHz及以上；内存≥2GB；Flash≥8GB； 22.操作系统：Android 9.0或以上操作系统； | 台 | 5
2 | 030506001002 |  | 手持对讲主机 | 1.名称：手持对讲主机 技术参数与要求： 1.支持接收病区内床位分机的呼叫信息，并实现对讲； 2.支持接收洗手间按钮的报警信息； 3.支持和护士站主机，医生主机的双向可视对讲 4.支持分区管理，可以与病区门口机双向可视对讲，并一键开门功能；（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） 5.支持通话记录功能，可以查看未接记录，报警记录。 6.手持主机可具有副机功能、可以接收主机未处理的事件。 7.护士站主机离线，手持主机可以作为护士站主机替代主机。 8.支持查看系统所有主机，门口机，病区床位分机信息。（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） 9.所投软件应具有中华人民共和国国家版权局颁发的《手持对讲主机软件》计算机软件著作权登记证书； 10.处理器 ≥4核 1.4G 11.操作系统 ≥android 7.1 12.内存：RAM ≥2G,ROM ≥16GB 13.显示屏：≥5.0英寸 分辨率：≥1280*800 14.触摸屏：多点触控，手套触摸均可 15.电源：≥4100mAh 16.摄像头：前置 ≥200W，后置≥1300W，自动对焦，带闪光灯 17.蓝牙：BT4.2＋BR/EDR＋BLE 18.wifi:2.4G/5G双频WIFI 支持IEEE 802.11 a/b/g/n 支持WIFI和蓝牙共存 | 台 | 5
3 | 030507006005 |  | 床头分机 | 1.名称：床头分机 技术参数与要求： 1.支持获取HIS数据信息，显示入院须知、科室简介、医护信息、医嘱信息、患者姓名、年龄、床号、入院时间、护理级别、责任医生、责任护士、饮食类型、过敏信息、诊断信息、护理标识等信息，信息可根据后台设置显示或者隐藏； 2.支持患者在本机上可查询住院费用信息，费用汇总，费用明细，每日清单；（提供产品功能截图，并加盖公章） 3.支持护理计时记录功能，护士可手动开启护理计时功能，系统可记录统计护理人员在床护理时间；（提供产品功能截图，并加盖公章） 4.支持吸氧计时功能，通过护士手动设置吸氧时间，吸氧到时后护士站主机可自动提醒；（提供产品功能截图，并加盖公章） 5.支持屏保模式，可根据医院作息灵活设置分机自动熄屏、亮屏时间； 6.支持外接病房门灯、洗手间按钮； 7.支持灵活自定义触摸按钮名称，触摸按钮数量，护理标识数量；（提供产品功能截图，并加盖公章） 8.当本机IP地址与其他设备设置冲突时，本机可屏显提示； 9.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息，相比总线门口机，具有抗干扰能力强，单台设备及线路故障不影响其他设备的正常运行等优点； 10.对讲方式：采用回音消除技术，支持全双工对讲，声音清晰洪亮，需保证患者或家属说话声音小时均可保证通话效果，无需护士到床头二次确认； 11.支持向护士站主机发起呼叫、换药提醒、紧急增援、Code Blue报警，报警后也可通过本机解除； 12.内嵌的呼叫对讲及数据通讯软件应具有中华人民共和国国家版权局颁发的《IP网络医院病房分机嵌入式软件》计算机软件著作权登记证书； 13.支持医用酒精消毒； 14.工作时间：支持7x24小时不间断工作； 15.显示屏：尺寸≥7英寸，分辨率≥800x480； 16.触摸屏：电容式多点触摸屏； 17.安装方式：嵌入式安装； 18.含呼叫手持，手持可磁吸式吸附在床头，方便卧床患者使用； 19.额定功率：≤7W； 20.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作； 21.支持标准POE供电，符合IEEE 802.3af标准 | 台 | 164
4 | 030507001006 |  | 防水按钮 | 1.名称：防水按钮 技术参数与要求： 1.防水等级符合IPX8要求； 2.支持标准86盒安装设计； 3.支持拉绳和按键两种报警方式； 4.支持在按钮上解除报警，也支持在主机上解除洗手间报警 | 套 | 67
5 | 030506007008 |  | 走廊显示屏 | 1.名称：走廊显示屏 技术参数与要求： 1.通讯方式：标准RJ45接口，IP网络通讯； 2.显示屏：尺寸≥25英寸，分辨率≥2560x1080像素； 3.空闲状态时，可按医院要求显示滚动礼貌温馨提示语和时间信息，时间可同步医院时钟系统； 4.支持显示分机呼叫、换药提醒、紧急增援、Code Blue报警、进入护理、洗手间报警状态信息； | 台 | 5
6 | 030506007009 |  | 液晶病员一览表 | 1.名称：液晶病员一览表 技术参数与要求：55寸液晶显示器，超高清4K，含壁挂支架，HDMI数据线 | 台 | 5
7 | 030507006010 |  | 多媒体控制盒 | 1.名称：多媒体控制盒 2.技术参数与要求：四核1.5G，分辨率1920*1080P 数据同步：支持同步HIS系统数据，实时更新病员一览信息。 信息显示：支持同步显示病区患者、病区床位、值班医生、值班护士等信息。 呼叫同步：支持呼叫报警信息的实时同步显示，并可弹框放大显示内容。 接口多样：含HDMI*1、USB2.0*4、RJ45网口*1、音频输出口*1。 | 台 | 5
8 | 030501013011 |  | 信息交互服务器 | 1.名称：信息交互服务器 技术参数与要求： 1、类型：国产机架式服务器，非OEM品牌，高度≥2U； 2、CPU：≥2颗Intel Xeon 4210 (10C,85W,2.2GHz)处理器 3、内存：本次配置≥64GB DDR4 2933MHz RDIMM内存，实现多通道内存交叉读取；支持≥24个内存插槽，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能；采用内存ECC纠错技术（提供内存ECC功能测试方法证明材料，并加盖设备生产商鲜章）； 4、阵列控制器：配置≥1块12Gb SAS 高性能RAID卡支持RAID 0/1/5/10/50；当出现硬盘故障后，可实现数据的快速恢复，提供一种加快RAID5恢复方法的证明文件（该方法通过权威机构的认证），并加盖设备生产商鲜章； 5、硬盘：配置≥3*4TB 硬盘，要求服务器采用防震硬盘托架，解决服务器在使用过程中由于震动引起的磁头盘片碰撞，造成的数据丢失的问题，提供权威机构颁发的证明文件并加盖设备生产商鲜章； 6、I/O插槽：支持≥9个PCI-E3.0插槽，最大支持4个双宽GPU或8个单宽GPU（提供产品官网截图证明材料加盖原厂鲜章，并提供产品官网链接以供备查）； 7、扩展卡：配置≥1块2端口1GbE网卡，支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡等高级网络特性；8、管理：集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能； 9、电源及外设：配置550W1+1冗余电源，冗余散热风扇，机架安装导轨； 10、操作系统：支持Windows、Linux、UNIX 等操作系统，要求服务器产品制造商具备操作系统的自主设计与开发能力，提供自主研发操作系统的软件著作权登记证书复印件，并加盖原厂鲜章； 11、安全：服务器支持主机安全增强系统，可基于先进的ROST技术理论从系统层实现对服务器操作系统的安全加固，安全增强系统与服务器均为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件进行整合，提供公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证复印件，并加盖厂商鲜章； 12、服务：厂家工程师三年7*24小时免费质保服务，提供设备厂家针对本项目的售后服务承诺函加盖鲜章。 | 台 | 1
9 | 030501017012 |  | 信息交互服务器软件 | 1.名称：信息交互服务器软件 技术参数与要求： 1.采用B/S架构，支持实体服务器设备部署，也可以支持虚拟化部署，OVF镜像包，VMware11及以上版本； 2.支持与HIS，LIS,PACS等信息系统对接，支持与Oracle、SQLServer,DB2,MYSQL等大型数据库进行视图对接，支持WebService、视图HTTP等多种方式进行协议对接，可获取患者、医护、科室、医院简介等信息， 实现基础数据和业务应用数据的交互共享，同时也支持手动维护医护人员信息，可上传医生照片、职称、业务擅长以及排班信息的自动同步和管理； 3.具备对护理对讲系统系统、ICU探视系统系统、手术室对讲系统，信息导引和发布系统等多种系统的统一管理和应用支撑； 4.支持对系统内的设备提供注册服务和管理，可查看设备信息、在线状态等，支持对设备进行批量软件升级； 5.支持数据库备份、还原、清空及重建，支持配置备份、还原； 6.支持与NTP服务器同步时间，并对系统内设备提供时间同步服务； 7.可设置角色的使用权限，指定角色只可访问当前账户被授权的功能模块； 8.可设置不同的登录账户，每个账户可选择设置指定的角色。 9.支持对接HIS状态监控，数据表，数据字段异常监控，支持对设备状态在线，离线状态监控。（提供产品功能截图，并加盖原厂公章） 10.所投软件具有中华人民共和国国家版权局颁发的《信息交互服务器软件》计算机软件著作权登记证书； | 套 | 1
10 | 030502010014 |  | 六类配线架 | 1.名称：六类配线架 2.规格：24口 3.技术参数与要求：六类非屏蔽24口配线架，传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；安装于19″标准机架；接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>200次；具有彩色语音、数据标示符 | 个 | 19
11 | 030502017015 |  | 理线架 | 1.名称：理线架 2.技术参数与要求：1U标准机架式，24档 | 个 | 19
12 | 030502009016 |  | 六类非屏蔽网络跳线，2米 | 1.名称：网络跳线 2.技术参数与要求：成品六类跳线，跳线长度为2m | 条 | 200
14 | 030501012018 |  | 24口POE交换机 | 1.名称：24口POE交换机 技术参数与要求： 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化SFP千兆光接口≥4个， 2、支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥24个； 3、交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps（如有X/Y标记参数，以X值为准）； 4、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、策略路由等三层路由协议； 6、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； | 台 | 5
15 | 030501012019 |  | 48口POE交换机 | 1.名称：48口POE交换机 技术参数与要求： 1、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个， 2、支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥48个，POE最大输出功率≥370W； 3、交换容量≥336Gbps，包转发率≥140Mpps（如有X/Y标记参数，以X值为准）； 4、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、策略路由等三层路由协议； 6、支持虚拟化功能，最多可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 7、支持专门基础网络保护机制功能，支持多种类型的防护，如ARP防护，当ARP速率超过攻击水线，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 | 台 | 3
16 | 030506004020 |  | 千兆单模光纤模块 | 1.名称：千兆单模光纤模块 2.技术参数与要求：单模光模块（1310nm），10km， SFP接口，与交换机同一品牌 | 台 | 32
17 | 030502009021 |  | 单模双芯光纤跳线 2米 | 1.名称：单模双芯光纤跳线 2.技术参数与要求：单模双芯光纤跳线SC/LC，长度2m | 条 | 16
18 | 030502009022 |  | 单模双芯光纤跳线 10米 | 1.名称：单模双芯光纤跳线 10米 2.技术参数与要求：单模双芯光纤跳线LC/LC，长度10m | 条 | 16
合计

## 5
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目弱电智能化工程 （一期）\单位工程【5停车收费系统】
| 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注
0305 建筑智能化工程
1 | 030507016001 |  | 出入口高速道闸 | 1.名称：出入口高速道闸 技术参数与要求： 1、外壳防护等级：室外IP54、室内IP52。挡车器遥控距离大于30米（提供公安三所型式检测报告） 2、挡车器具有运行日志。可判断挡车器运行情况。挡车器具有过热保护以及防抬杆报警功能。（提供公安三所型式检测报告） 3、挡车器具有微波车检、地感车检、红外车检、防砸车功能、遇阻反弹功能。 4、未按规定流程识别车辆标识，或车辆标识识别失败的情况下，能手动开启挡车器；系统能自动记录该行为的发生时间、通道编号、操作员等信息。（提供公安三所型式检测报告） 5、挡车器联网后，可通过软件独立调节栏杆的抬杆、落杆速度。高速抬杆快速通行，慢速落杆确保安全。（提供公安三所型式检测报告） 6、电压范围：180-240V AC。 7、温度达到设置数值时，降温风扇自动开启，低于设定数值时，预热自动开启。（提供公安三所型式检测报告） 8、防重入重出功能：系统在线时，具有防重入重出的功能。（提供公安三所型式检测报告） 9、从车辆身份信息确认放行到挡车器开启的响应时间≤2s（提供公安三所型式检测报告） 10、管理车辆的出入，具有无线遥控、手操遥控、PC控制升降的功能，并且具备防砸车功能。根据使用场所其闸杆采用：直臂（不更换主体设备的情况下，可升级为曲臂、栅栏）。 11、铝合金闸杆,支持直臂、曲臂、栅栏三种类型，长度：1米~5米可调节，3米直杆抬杆速度0.6秒； 12、抬落杆速度可调：抬落杆时间可调，高速抬杆快速通行，慢速落杆确保安全；落杆分两阶段完成先快后慢防砸车及人； 13、防砸功能：防砸方式需支持以下几种类型中的一种或多种，地感检测、红外检测、微波检测、雷达检测、遇阻反弹； 14、微波车检：微波车检器作为线圈式车检的更新换代的产品 15、防抬杆部件：一种防抬杆的装置 16、异常处理办法：①应具备防止人为恶意抬杆，发生恶意抬杆行为同时保留图片及日志，可追溯；②断电时，可手动开启或关闭道闸杆，保障通行； 17、电机类型：应采用变频电机，额定功率（80W~200W）； 18、控制升降方式：应支持桌面台控器、无线遥控器（10米~40米）； 19、闸机外壳材质：应采用全铝合金机身，防腐防锈 | 台 | 2
2 | 030507016002 |  | 车牌识别摄像机 | 1.名称：车牌识别摄像机 技术参数与要求： 1）传感器类型：CMOS或CCD； （2）分辨率：≥200万（像素：1920*1080）； （3）识别速度：单辆车平均识别时间≤120MS（提供证明文件）； （4）适应车速：≤20KM/H （5）光圈：应采用自动光圈或定光圈； （6）镜头：应采用4mm~13mm； （7）最小照度：0.001Lux~0.0002Lux； （8）视频压缩标准：H.264/MJPEG； （9）智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别，车辆捕获率：≥99%，车牌识别率≥99%（提供证明文件）； （10）补光灯控制：补光灯需采用LED光源，自动光控、时控可选； （11）通讯方式：10M/100M自适应以太网口； （12）图片格式：JPG； （13）视频传输：支持视频传输，实时观看码流； （14）触发方式：需同时满足视频触发（运动目标检测）及外部硬件触发； （15）脱机存储：摄像机可根据存储黑白名单自动控制道闸开/关，需支持白名单存储≥30000条、黑名单存储≥5000条、图片存储≥10000条，联网后自动上传更新； （16）车牌识别种类：需支持蓝牌、黄牌、白牌、新能源车牌、使领馆牌、省港两地车牌、军、警及武警牌； | 台 | 2
3 | 030507008003 |  | 补光灯 | 1.名称：补光灯 技术参数与要求： （1）最小闪光间隔：≥3次/S； （2）闪光响应速度：≥400us； （3）闪光强度：可调节； （4）照射距离：2M~6M； | 台 | 2
4 | 030507016004 |  | LCD显示屏 | 1.名称：LCD显示屏 技术参数与要求： （1）应采用高亮度LCD显示屏，不考虑LED屏，可显示与停车收费金额比配的动态二维码，空闲状态时显示平面及视频广告或公告,并且内容方便修改； （2）屏尺寸要求：≥18寸； （3）带语音播报功能； （4）屏显示内容：固定内容、剩余车位、车牌、日期、时间、星期、固定车有效期、车类型等，最终显示内容用户可自定义； | 台 | 2
5 | 030507015006 |  | 地感线圈 | 1.名称：地感线圈 2.技术参数与要求：配套地感线圈，防腐线，每卷线长100米 | 卷 | 2
6 | 030501013008 |  | 管理工作站 | 1.名称：管理工作站 2.技术参数与要求： 处理器：英特尔酷睿i5-10400处理器或以上；操作系统：预装Windows 10 简体中文版； 内存：8GB DDR4 ，最大可支持32G； 硬盘：256G M.2 SSD+1000G SATA3硬盘； 显示卡：高性能显卡，显存大于512M（支持VGA+HDMI+DP同时输出）； 网卡：集成10/100/1000M自适网卡（含HD-E1000网络防雷器），支持802.11ac无线网卡； 键盘鼠标：USB抗菌键盘和USB光电鼠标； 机箱：容量≤10L；具有高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，带硬盘防震托架； 电源：≥200W PSU，主动式PFC（能效≥85%）， 扩展槽：PCIe×16插槽≥1个，PCIe×1插槽≥1个，M.2插槽≥2个； 显示器：21.5寸LED显示器（主机和显示器同一品牌）； 售后服务：四年原厂整机免费保修服务含下一个工作日上门服务；三年硬盘不返还服务，售后服务获得“中国最佳售后服务”和“中国最佳客户联络中心”证书及CCCS认证和4PS认证（中标后提供证书复印件加盖鲜章）；其它：同品牌Command Suite，可更轻松进行驱动程序、BIOS和固件更新；提供数据保护功能、硬盘保护及DDP功能；随机预装同品牌系统调优软件，可以分析磁盘I/O，吞吐量，容量和内存利用率等信息，生成工作负载报告，中标后提供软件截图及使用说明 为保证产品质量,中标后签订合同前提供厂商售后服务承诺函原件和原厂参数证明函加盖厂商鲜章。 以上配置需原厂出厂配置，所有配置可通过官方的800/400服务热线可查询，投标人不得自行更改；采购人在收货时进行查验，如有自行更改将拒收。 | 台 | 2
7 | 030502007010 |  | 4芯单模室外光缆 | 1.名称：室外单模光缆 2.技术参数与要求：室外4芯单模光缆 | m | 300
8 | 030502015011 |  | 光缆终端盒 | 1.名称：光缆终端盒 2.型号.规格：4口SC光纤终端盒 | 个 | 2
9 | 030502016012 |  | 尾纤 10m双头 | 1.名称：尾纤 2.型号.规格：尾纤 10m双头 | 根 | 2
10 | 030502014013 |  | 光纤连接 | 1.方法：熔接法 2.模式：单模 | 芯 | 12
11 | 030502013014 |  | 光纤连接法兰盘 | 1.名称：光纤连接法兰盘 | 块 | 2
12 | 030502009015 |  | 光纤跳线 2m | 1.名称：光纤跳线 2m | 条 | 2
合计

## 6
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目弱电智能化工程 （一期）\单位工程【6信息发布系统(含IPTV)】
| 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注
0305 建筑智能化工程
1 | 030505004009 |  | 病房电视 | 1.名称：病房电视 2.技术参数与要求：55寸 4K智能平板LED电视机,含HDMI数据线、壁挂支架及安装 | 台 | 71
2 | 030506007012 |  | LED室内全彩显示屏P2 | 1.名称：LED室内全彩显示屏P2 技术参数与要求： 1.显示屏净尺寸:3.328*1.92m,像素点间距：≤2mm； 2.像素构成：1R1G1B； 3.像素密度：≥250000Dots/㎡； 4.亮度：0-1200cd/㎡可调，具有蓝光抑制功能； 5.亮度均匀性：≥98%； 6.刷新率：≥3840Hz； 7.整屏平整度：≤0.1mm； 8.色温：3000-9000K可调； 9.色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内； 10.反光率：≤2％； 11.水平/垂直视角：≥170°； 12.像素失控率：≤0.00001，出厂时为0； 13.能源效率：≥3.0cd/㎡； 14.信噪比：≥47dB； 15.睡眠模式功率密度：≤150W/㎡； 16.对比度：≥8000:1 ； 17.画面延时：≤2ms； 18.屈服强度：170mpa； 19.抗拉强度：230mpa； 20.横向/纵向拉伸承载力：≥2.5吨； 21.峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡； 22.灰度等级：≥16bit ； 23.维护方式：支持前后维护； 24.模组表面绝缘检测：绝缘电阻应当为5000MΩ； 25.绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ； 26.温度监测功能检验：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命； 27.调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； 28.支持屏体拼缝亮线、暗线校正：先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题； 29.防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。； 30.自动gamma矫正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等； 31.驱动芯片功能：具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善； 32.光生物安全：依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测。无危害类：在8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）。 以上参数提供获得CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告； 33.LED显示屏通过符合IEC62471:2006标准的视网膜蓝光危害项目检测，检测结果为无危害。（提供第三方检测报告复印件加盖厂商鲜章） 36.LED 显示屏通过符合GB/T2423.17-2008标准的盐雾试验。（提供第三方检测报告复印件加盖厂商鲜章） 37.LED 显示屏通过符合GB/T17626.5-2008标准的浪涌（冲击）抗扰度试验。（提供第三方检测报告复印件加盖厂商鲜章） 38.投标时提供LED显示屏CCC认证证书，提供证书复印件加盖厂商鲜章。 | m2 | 6.4
3 | 030507008013 |  | 电源 | 1.名称：电源 技术参数与要求： 1.输入电压：220V~240V，输出电压：4.5V，输出电流：40A； 2.工作温度：-40℃-70℃，工作湿度：-30℃-85℃； 3.散热方式：自然对流散热，需紧贴金属机箱外壳散热； 4.无风扇设计，安全宁静工作，适合各类环境使用； 5.专为LED显示屏供电的高效率、高可靠性的开关电源。本产品采用可靠稳定的电路方案设计，使用优质元器件制造，经过严格的品质检验和100%满负荷老化筛选，故障率低，寿命长。 | 台 | 25
4 | 030506001015 |  | 视频处理器 | 1.名称：视频处理器 技术参数与要求： 1、1.5U 标准机架式结构，配备彩色LCD操作显示屏。 2、不少于以下视频及音频信号输入（需提供厂家盖章的设备规格书）： 1路DVI，1路HDMI，1路VGA，2路CVBS，2路1/8" TRS音频信号。 3、不少于以下视频及音频信号输出（需提供厂家盖章的设备规格书）： 4路网口输出，整机分辨率可达236万像素，支持自定义分辨率，最宽可达3840像素，最高可达1080像素；一路1/4" TRS音频。 4、支持USB(TYPE B)，UART(RJ45)控制端口； 5、自带U盘播放器功能，直接插上U盘，自动播放U盘的视频或图片 。 6支持EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。 7、支持VGA校正功能：解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题。 8、支持Super Resolution放大技术：视频补偿处理算法。画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象 。 9、支持去黑边/剪裁功能：解决前端信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）。 10、支持通道保护：对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补。 11、支持一键黑屏/蓝屏。 12、支持亮度调节：实时、快捷进行屏体显示亮度调整。 13、支持导航设置 。 14、支持切换特效：场景与场景间，信号源通道与通道之间均支持淡入淡出/直切的切换特效；支持音视频同步切换。 15、支持按键锁定，防止误操作。 16、设备可以一键恢复接收卡参数，更换接收卡不用重新调试。 17、设备的参数可以通过接收卡一键恢复，更换设备不用重新调试。 18、支持硬件调屏，无需计算机，可直接使用箱体文件进行屏幕配置，快速点亮屏幕； 19、设备通过CCC认证、FCC认证、CE认证、RoHS2.0认证，并可提供相应证书（加盖厂家鲜章）。 20、可提供设备软件著作权登记证书。 21、提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家鲜章）。 22、为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠，控制系统（视频控制器）必须具备优秀的前端视频处理功能，不再另行配置其他品牌或同一品牌下其他型号的视频处理器。控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）及播控系统（含播控软件及服务器）采用同一生产厂家同一品牌产品。 | 台 | 1
5 | 030608007016 |  | 同步接收卡 | 1.名称：同步接收卡 技术参数与要求： 1、单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据。 2、支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。 4、为保障屏幕色彩一致性，支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。 5、支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数。 6、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片；支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。 7、支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 8、支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载。 9、支持一键回读，通过软件可一键回读所有配置文件信息，方便进行产品维护（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 10、支持一键修复，维护更换卡时无需对其重新调试，可一键恢复参数设置（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 11、可对产品网络通信状态进行实时检测，反馈数据包总数、错误包数及网线连接顺序、在线接收卡数量等数据。 12、支持接收卡网口备份功能，备份状态下，接收卡网络数据为双向传输，保障显示屏播出正常。 13、支持程序升级断电保护功能，保证产品后续升级的安全性（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 14、用户可使用控制软件识别接收卡版本情况，由软件自动推荐升级固件，防止固件错误加载（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 15、为保证产品使用安全，产品具备抗电击及能量危险防护特性。 16、具备色彩还原技术，能够针对LED屏显示特性，真实地展现图像原本色彩（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告以及相应计算机软件著作权登记证）。 17、支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告以及相应计算机软件著作权登记证）。 18、支持3D显示功能，配合3D发送控制器或3D图像处理器可使屏幕具备3D显示效果。 19、为保证显示效果，接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两项参数变化。 20、为保障信号传输稳定性，图像数据由发送端到接收端只有一帧延迟（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 21、为保障系统信息安全，本产品核心运算芯片采用高性能国产芯片（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 22、具备电源接反保护电路，防范电源反接伤害。 23、支持数据组交换，可修改HUB接口数据组交换，并固化到接收卡中（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 24、支持旋转接收卡画面，实现90度、180度、270度、镜像画面显示。 25、支持通过按钮进入测试模板，用于模组显示测试。 26、序列化升级：支持编辑需要升级的接收卡序列，便于多类型接收卡统一升级维护（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 27、可提供LED控制系统计算机软件著作权登记证书。 28、可提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家鲜章）。 29、控制系统同品牌，与控制系统其他分项无缝兼容，完全满足控制系统性能需求。控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌。 | 张 | 20
6 | 011507001019 |  | 室内钢结构及包边 | 1.名称：室内钢结构及包边 2.技术参数与要求：显示屏整体框架支撑采用20x40x2热镀锡距管，中间横向拉矩管固定，防止显示屏凹凸不平，每个焊接/连接点位使用自动喷剂（防锈）处理，防止结构长时间使用后生锈，采用不锈钢拉丝边框装饰 | m2 | 6.4
7 | 030404017020 |  | LED配电箱 | 1.名称：LED配电箱 技术参数与要求： 1.具备过压过流、短路断路以及漏电保护措施； 2.具有远程上/断电功能 | 台 | 1
10 | 030501013023 |  | 管理工作站 | 1.名称：管理工作站 2.技术参数与要求： CPU：≥Intel Core i3-10100处理器 主板：Intel B460 及以上芯片组 内存：≥8G DDR4 2666MHz 内存，提供双内存槽位 显卡：支持1080P高清显卡 声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口，其中前置包含1个2和1接口） 硬盘：1TBG SATA3 7200rpm 硬盘+256G SSD； 网卡：集成10/100/1000M以太网卡 扩展槽：≥1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位 键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 接口：≥10个USB接口(前置6个USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接）； 显示器： ≥21.5寸显示器，分辨率1920x1080（16：9），亮度不低于250，对比度不低于1000:1， VGA+DVI接口 电源：110/220V 180W 节能电源 操作系统：Windows 10 HB操作系统 安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）； 机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；强力散热风扇，支持IPX5防尘等级防尘罩；机箱不大于15L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用； 原厂自带应用软件：软件方式实现系统部署、集中管理和硬盘保护功能；支持跨网段部署，支持后台部署，自动推送，不影响客户端使用；终端控制，锁定键盘鼠标、USB、网口等；服务：厂商承诺提供原厂安装验机服务，三年上门保修服务，提供第二日故障修复服务；原厂400/800售后电话；原厂商售后服务通过国家信息安全工程类一级认证（加盖厂家鲜章） | 台 | 1
合计

## 7
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目弱电智能化工程 （一期）\单位工程【7无线网络】
| 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注
0305 建筑智能化工程
1 | 030503002001 |  | 无线AP | 1.名称：无线AP 技术参数与要求： 1、支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式； 2、支持1024QAM，提供无线电发射设备型号核准证复印件； 3、整机≥4条空间流，整机最大接入速率≥1.7Gbps； 4、配置≥1个千兆RJ45电口； 5、支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； 6、具备NAT、PPPoE Client、IPsec VPN等功能； 7、避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。 8、由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08，提供第三方权威测试报告（需具备CNAS标志）复印件并加盖厂商公章，及第三方权威机构官方查询结果截图（需体现设备防护等级）和查询链接。 | 台 | 100
2 | 030503002002 |  | 万兆高密无线AP | 1.名称：万兆高密无线AP 技术参数与要求： 1、采用四路双频设计，采用硬件独立的四射频，支持802.11ax标准，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式，提供官网截图和链接并加盖投标人公章； 2、整机支持≥8条空间流，整机最大接入速率≥4Gbps； 3、配置≥1个2.5G以太网口、≥1个千兆电口、≥1个Console口、≥1个USB接口； 4、内置蓝牙5.0，支持苹果iBeacon协议，可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用，可应用于蓝牙定位应用； 6、整机最大终端接入数≥1550个； 7、支持终端智能识别，能够识别出iOS、Android等智能移动终端和PC机； 8、防护等级IP51，提供具有CMA或CAL或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 台 | 16
3 | 030503002003 |  | 智能射频终端 | 1.名称：智能射频终端 2.技术参数与要求：配置室内美化天线，内置2个SMA接口，内置2个独立天线，同时支持2.4GHz和5.8GHz，支持吊顶安装 | 台 | 105
4 | 030503003005 |  | 无线控制器 | 1.名称：无线控制器 技术参数与要求： 1、配置千兆电口数≥8，千兆光口数≥8个，10G万兆接口数≥4个，≥2个全尺寸USB2.0接口； 2、最大可支持管理≥1100个AP，802.11转发性能≥40G ； 3、无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中；提供国家数据通信工程技术研究中心检测报告复印件； 4、为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License； 5、支持有线口抓包功能，实现AC设备根据规则抓取端口的报文，提供国家数据通信工程技术研究中心检测报告复印件； 6、支持对钓鱼 AP 的无损检测与反制，在对钓鱼AP进行检测与反制时，不影响AP性能，提供国家数据通信工程技术研究中心检测报告复印件； 7、支持应用识别功能，实现无线应用QOS优先级的控制，提供国家数据通信工程技术研究中心检测报告复印件； 8、提供工信部电信设备进网许可证复印件； 9、配置要求：配置无线AP授权数≥192个。 | 台 | 1
5 | 030506001006 |  | 移动医护主机 | 1.名称：移动医护主机 技术参数与要求： 1、单AP通过配套配件可提供病房区一整层楼（包括病房、护士站、楼廊）的内网无线信号覆盖；包含实现整个病区内网无线信号全覆盖的所有配件； 2、因移动医护性能指标要求，AP内置双路射频卡，能够同时对外提供无线网络服务，支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax； 3、病房内2.4GHz及5GHz无线信号强度≥-75dBm，并满足同时实现单一病区内移动终端零漫游，零切换； 4、配置≥1个10/100/1000M电口，≥8个SMA型射频接口； 5、2.4GHz或5GHz无线信号分别在室内信号分布基站系统中通过单一射频卡发射，整个病区2.4GHz及5GHz无线信号分别仅有一个bssid，为避免无线过多干扰，在同一病区分别不得占用超过1个信道；提供厂商承诺函原件； 8、必须保障住院病区任何位置信号覆盖能力及信号强度≥-75dBm，提供厂商承诺函且出具详细配置清单； 9、WIFI射频信号输出接口具备天馈链路检测功能，设备面板提供指示灯可实现无线链路故障的快速发现定位，提供官网截图； | 台 | 4
6 | 030501009007 |  | 智分单元 | 1.名称：智分单元 技术参数与要求： 1、所投产品通过链接多个美化天线为住院病区（包括病房、护士站、楼廊）提供无线信号无死角全覆盖，为住院病区提供外网服务，实现严格的内外网物理隔离；提供厂商承诺函； 2、支持IEEE802.11a/b/g/n/ac，AP内置双路射频卡，能够同时对外提供无线网络服务，其中5G≥433Mbps，2.4G≥150Mbps；； 3、＞12个SMA型射频输出接口，用于基站射频信号和天线射频信号输出；提供≥3个10/100/1000Base-T以太网上联端口； 4、能实现隐蔽部署，通过馈线外接美化天线实现病区的入室信号覆盖； 5、支持扩展物联网设备为了保证物联网业务顺利开展，可为物联网设备供电、传输数据，设备自身携带IOT接口，也可通过另外部署设备实现； 6、必须保障住院病区任何位置信号覆盖能力及信号强度≥-75dBm，提供厂商承诺函且出具详细配置清单； 7、WIFI射频信号输出接口具备天馈链路检测功能，设备面板提供指示灯可实现无线链路故障的快速发现定位，提供官网截图； 8、为保障系统兼容性，要求与移动医护主机同一品牌； 9、支持扩展物联网设备为了保证物联网业务顺利开展，可为物联网设备供电、传输数据，并不需要拆装无线设备，提供厂商承诺函。 | 台 | 20
7 | 030501006008 |  | 智分入室线缆 | 1.名称：智分入室线缆 2.技术参数与要求：双轨射频线缆，双边配置2个SMA接口，长度≥10米（长度根据施工现场定制） | 条 | 105
8 | 030501006009 |  | 智分主机线缆 | 1.名称：智分主机线缆 2.技术参数与要求：内螺纹转内螺纹线缆，SMA转SMA型线缆，长度≥18米（长度根据施工现场定制） | 条 | 20
合计

## 8
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目弱电智能化工程 （一期）\单位工程【8中心机房工程】
| 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注
0111 基础装修部份
11 | 030412005013 |  | LED格栅灯 600*600 | 1.名称：LED格栅灯 600*600 2.技术参数与要求：机房照明，600*600LED格栅灯 | 套 | 18
16 | 030404035018 |  | 5孔铜地插 | 1.名称：5孔铜地插 2.技术参数与要求：220V/10A，含六类网络模块2个 | 个 | 6
分部小计
0304 市电及防雷接地系统
17 | 030404017019 |  | 市电动力电柜 | 1.名称：市电动力电柜 2.技术参数与要求：尺寸800*800*2000mm，含原器件 | 台 | 1
18 | 030409001020 |  | 防雷模块 | 1.名称：防雷模块 2.技术参数与要求： 一级三相电源防雷模块，工作电压：380V，In:50KA,Imax:100KA 二级三相电源防雷模块，工作电压：380V，In:40KA,Imax:80KA 三级三相电源防雷模块，工作电压：380V，In:20KA,Imax:40KA | 个 | 1
分部小计
0309 消防工程
24 | 030904010030 |  | 火灾报警气体灭火控制器 | 1.名称：火灾报警气体灭火控制器 2.技术参数与要求： 可接收火灾信号并启动火灾报警装置，可指示着火部位和记录有关信息、能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备、自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警 | 台 | 1
25 | 030607005031 |  | 备用电源 | 1.名称：备用电源 | 个 | 2
26 | 030904005032 |  | 火灾声光警报器 | 1.名称：火灾声光警报器 2.技术参数与要求：发出声、光二种警报信号，红色LED灯闪光，120分贝警笛声 | 个 | 1
27 | 030904001033 |  | 光电感烟探测器 | 1.名称：光电感烟探测器 2.技术参数与要求：报警声响：>=75dB；符合GB 20517-2006标准 | 个 | 8
28 | 030904001034 |  | 电子感温探测器 | 1.名称：电子感温探测器 2.技术参数与要求：使用环境：温度 0 ℃～+50 ℃ ； 相对湿度 ≤92 %；满足标准：GB4716-2005 | 个 | 4
29 | 030904008035 |  | 输入/输出模块 | 1.名称：输入/输出模块 | 个 | 2
30 | 030904003036 |  | 紧急启停按钮 | 1.名称：紧急启停按钮 2.技术参数与要求：总线15-28V脉冲电压；人工按下按片启动；启动指示灯：红色；回答指示灯：绿色；无极性二总线连接；电子编码 | 个 | 2
31 | 030412004037 |  | 气体释放灯 | 1.名称：气体释放灯 2.技术参数与要求：发光次数：≥120次/分钟；闪光灯频闪寿命：≥30000次 | 套 | 2
32 | 030902009038 |  | 自动灭火装置40L | 1.名称：自动灭火装置40L 技术参数与要求：无管网式柜式七氟丙烷灭火装置，包括：柜体、钢瓶、启动阀、手动阀、压力开关、喷头、不含灭火剂。 1、 充装压力：2.5MPa ； 2、 最大工作压力：4.2MPa ； 3、 设计灭火浓度：8-10% ； 4、 喷射时间：≤10s ； 5、 启动电源：DC24V 1.6A ； 6、 启动方式：自动、手动、机械应急。 7、 容量≥40L 8、七氟丙烷药剂HFC-227ea,40kg | 套 | 1
33 | 030902009039 |  | 自动灭火装置70L | 1.名称：自动灭火装置70L 技术参数与要求：无管网式柜式七氟丙烷灭火装置，包括：柜体、钢瓶、启动阀、手动阀、压力开关、喷头、不含灭火剂。 1、 充装压力：2.5MPa ； 2、 最大工作压力：4.2MPa ； 3、 设计灭火浓度：8-10% ； 4、 喷射时间：≤10s ； 5、 启动电源：DC24V 1.6A ； 6、 启动方式：自动、手动、机械应急。 7、 容量≥70L 8、七氟丙烷药剂HFC-227ea,70kg | 套 | 2
34 | 030807003040 |  | 自动泄压装置 XZXY-3D | 1.名称：自动泄压装置 2.型号.规格：XZXY-3D | 个 | 2
35 | 030905004041 |  | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格：七氟丙烷柜式自动灭火装置 40Kg 2.气体试喷 | 点 | 1
36 | 030905004042 |  | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格：七氟丙烷柜式自动灭火装置 70Kg 2.气体试喷 | 点 | 2
分部小计
0305 微模块及UPS
37 | 030507006043 |  | 机房门禁系统 | 1.名称：机房门禁系统 技术参数与要求：门禁主机，7英寸LCD触摸显示屏，200万宽动态摄像头，5000人脸库，人脸比对时间≤0.2s/人，人脸验证准确率≥99%，设备支持多种方式：刷卡、指纹、人脸，含门磁、出门开关、线材等 | 台 | 3
38 | 030501005044 |  | 服务器机柜 | 1.名称：服务器机柜 技术参数与要求： 1、规格：600（W）*1200（D）*2000（H）mm；内部空间42U； 2、采用前后网孔门设计支持通孔率≥70%，前后门开启角度≥120°；前门单开，后门双开，前后门设置机械锁； 3、机柜颜色为黑色，用1mm-2mm厚高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，机柜表面喷涂喷粉厚度应≥60μm ,采用黑色砂纹工艺；有具体U数标示； 4、机柜非承重部件板厚在≥1.0mm，承重部件板厚在≥1.5mm； 5、机柜静态承载能力≥1500kg，并提供第三方权威机构测试报告，并加盖制造商公章； 6、机柜顶部支持拼接走线槽的安装与固定； 7、每个机柜配置2个竖条32A单相PDU，输出国标接口20位10A+4位16A，机柜应支持带PDU运输； 8、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告； 9、机柜符合EIA-310-D 《19英寸机柜标准》，符合GB/T28001-2001标准，机架设计符合IEC60297的标准。 | 台 | 21
39 | 030501005045 |  | 光纤配线柜 | 1.名称：光纤配线柜 技术参数与要求： 1、规格：600（W）*1200（D）*2000（H）mm；内部空间42U； 2、采用前后网孔门设计支持通孔率≥70%，前后门开启角度≥120°；前门单开，后门双开，前后门设置机械锁； 3、机柜颜色为黑色，用1mm-2mm厚高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，机柜表面喷涂喷粉厚度应≥60μm ,采用黑色砂纹工艺；有具体U数标示； 4、机柜非承重部件板厚在≥1.0mm，承重部件板厚在≥1.5mm； 5、机柜静态承载能力≥1500kg，并提供第三方权威机构测试报告，并加盖制造商公章； 6、机柜顶部支持拼接走线槽的安装与固定； 7、每个机柜配置2个竖条32A单相PDU，输出国标接口20位10A+4位16A，机柜应支持带PDU运输； 8、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告； 9、机柜符合EIA-310-D 《19英寸机柜标准》，符合GB/T28001-2001标准，机架设计符合IEC60297的标准。 | 台 | 2
40 | 030610001046 |  | 封闭冷通道组件 | 1.名称：封闭冷通道组件 技术参数与要求： 1、为保证通道的密闭性和整体一致性，封闭通道组件要求与一体化UPS、精密空调、IT机柜为同一品牌； 2、密封冷通道由天窗、端门与机柜连接组合而成，通道尺寸规格为1200mm。天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封冷通道。天窗开启后冷通道的净高≥2米，不影响日常维护工作和维护人员安全； 3、固定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃或有机玻璃，厚度≥5mm。翻转天窗采用全钢化玻璃天窗，并标配防爆膜，保证人员安全；为保证通道亮度，天窗玻璃面积占比应保证≥90%，玻璃材质透光率应≥90%； 4、密封冷通道的两端需设置电动推拉门，推拉门应设置缓冲装置，保证在门的开合过程中不会由于快速关闭而碰撞损坏。通道门框架结构应采用高强度A级优质碳素冷轧型材，其型材厚度应不小于1.5mm，保证门框结构的整体强度。门板应采用整块钢化玻璃材质，其钢化玻璃厚度应不小于8mm，以保证门板强度； 5、顶部集成有一体化上走线线槽，线槽宽度≥200mm，强弱电分开布线，线槽与机柜风格统一； 6、通道顶部翻转天窗应能支持自动或手动开启，可与消防系统进行联能，当发生火灾时，翻转天窗能自动打开； 7、微模块通道内照明应采用LED灯管，保证通道照明亮度不小于300LUX，满足GB50174《电子信息系统机房设计规范》中对机房照明的要求。通道照明需采用智能照明系统，人来灯亮，人走灯灭。通道照明可通过红外、门禁、摄像头（微模块厂商统一提供）多重判断，提高准确度，杜绝误操作； 8、机柜底部与顶部配有气流封板，以防止冷、热气流混合； 9、通道内要求至少配置1个视频监控及1套温湿度、烟雾监控； 10、密闭通道组件需满足YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，并提供第三方权威机构的8、9级烈度抗震检验报告，并加盖制造商鲜章。 | 套 | 1
41 | 030405001047 |  | 200KVA 模块化UPS | 1.名称：200KVA 模块化UPS 技术参数与要求： 1.UPS类型：在线双变换式模块化UPS，UPS输入制式为三相五线，输出制式为三相输出，单台UPS机框容量≥200kVA，支持≥4个50kVA功率模块，本次配置≥2个功率模块，可实现50kVA（N+1冗余）/100kVA（N+0冗余）输出。功率模块支持热插拔，支持N+X冗余。 2.UPS系统采用集中旁路方式，旁路模块支持热插拔，内置维修旁路；支持自老化功能，以便在未接到设备之前实现自测；PF（感性/容性）0.5以上不降额； 3.输入参数：额定输入电压380/400/415Vac，三相四线＋PE；输入线电压范围300-480Vac；输入频率范围40Hz～70Hz；输入功率因数≥0.99；输入电流谐波分量(THDi)<3%(线性满载）； 4.输出参数：额定电压380/400/415V±1% AC，三相四线＋PE；额定频率（Hz）：同步状态，跟踪旁路输入(正常模式)，50/60±0.25%(电池模式)；输出电压波形失真度，THDv＜1%(线性负载)，THDv<3%(非线性负载)；三相过载能力：110%60分钟、125%负载10分钟、150%负载1分钟后转旁路； 5、输出功率因数为1； 6.系统效率：50%负载时≥96%，100%负载时≥95%，ECO模式下≥99%； 7.电池电压：360-528V，电池节数30-44节可调； 8.电池智能管理:自带电池自检功能、电池智能管理功能、电池充放电温度补偿及电池组放电记录等功能； 9.UPS自带不小于7英寸的LCD显示屏，标配SNMP卡、Modbus卡、干接点板，支持USB、RS485通讯； 10.环境：工作温度0℃~40℃，不降额；相对湿度5%-95%(无冷凝)；噪音≤70dB； 11.功率模块风扇具有冗错设计单个风扇故障仍可带载50%，两个风扇故障可带载30%； 12.交流输入端满足5kA防雷和6kV防浪涌要求； 13、需提供UPS泰尔检测报告及认证证书 14、需提供CQC节能认证证书 | 套 | 1
42 | 030404017048 |  | 精密配电柜 | 1.名称：精密配电柜 技术参数与要求： 1、配电柜可支持集成空调配电单元、IT配电单元于单一柜体内。 2、机柜尺寸满足600 mm（W）×1200 mm（D）×2000 mm（H），颜色与IT机柜保持一致。机柜表面喷粉厚度不小于60μm ,采用砂纹工艺，满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 3、铜排含铜量不低于 99.9%，需提供国家认定的检测中心出具的测试报告复印件并加盖厂商公章，以证明铜排纯度符合要求。电源输入端配置C级防雷器，耐冲击过电压额定值〈1.8KV，标称放电电流≥20KA，并配置MCB后备保护。 4、需配置不小于7寸液晶彩色触摸屏，触摸屏可显示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息。双母线系统柜体中，两条母线共用一套人机操作显示系统。支持SNMP协议，满足精密配电柜接入机房运维管理软件统一管理。支持支路电压，电流，有功功率，电能，空开状态检测，温度测量；支持支路开关状态告警，过流告警，两段式域值告警。 5、主路断路器应采用塑壳断路器，分断能力不低于36kA；支路断路器应采用微型断路器，分断能力不低于6kA；断路器技术指标要求须符合国家相关标准。 6.断路器采用知名品牌的产品，并提供元器件厂家出具的直供证明； 7.须提供的认证证书或报告：3C认证证书 | 台 | 1
43 | 030701003049 |  | 列间空调 | 1.名称：列间空调 2.配置空调铜管-气管管径7/8in、液管管径5/8in，R410a环保制冷剂、保温棉等 技术参数与要求： 1、空调类型：风冷行级精密空调，水平送风； 2、总冷量≥35KW，显冷量≥35kW，风量≥5800 m3/h，加热量≥3kW，加湿量≥1.0kg/h；尺寸宽度为300mm，高度为2000mm, 深度与机柜齐平，提供对应产品彩页； 3、适用环境：室外环境温度-40℃ ~ +55℃；湿度：≤95%RH； 4、温度、湿度控制性能：1）温度可调节范围：+18℃~ +45℃，控制精度±1.0℃，温度变化率< 5℃/小时。湿度调节范围：20% ~ 80%RH，调节精度：±5 %RH。2）温、湿度波动超限应能发出报警信号； 5、压缩机：采用直流变频涡旋压缩机，冷量可在20%-100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗； 6、风机：采用高效节能无级调速EC风机，支持在线插拔式维护，风机更换不需停机；单台空调风机数量≥6个，室内风机整体采用N+1冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减； 7、蒸发器：采用高效内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，提高换热性能； 8、过滤网组件：采用不低于G3等级过滤网，满足客户数据机房清洁度要求； 9、膨胀阀：采用电子膨胀阀； 10、控制系统：1）控制器应采用≥7英寸LCD触摸真彩屏，人机交互好，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。2）具备访问日志回溯功能，可显示用户登陆及设置修改历史，存储历史记录信息可达500条；存储历史告警信息≥800条； 3）可支持制冷量、风量、每个风机的转速值在控制屏上实时显示功能，便于运维人员实时掌控机组运行状态；4）具备联动与群控功能，同一区域可将≥30套机组进行统一控制管理； 11、▲为提高行级空调运行的可靠性，行级空调需提供可靠准确的检测手段，对冷媒容量进行自动检测并能在冷媒泄漏量超过阈值时产生制冷剂不足告警，避免由于制冷剂不足导致空调宕机或者制冷能力下降使模块产生局部热点，并可提供功能证明材料或第三方检测报告复印件（加盖原厂鲜章）； 12、监控性能：应具有RS485及FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus和SNMP开放协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本； 13、冷凝器：室外机采用镀锌板和表面磷化＋粉末涂层工艺，具有良好的刚性和防腐性能。换热器应采用波纹翅片，防止积灰脏堵，影响机组性能和可靠性； 14、▲可以实现最低10%的设备负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的设备结露风险。需提供第三方检测报告证明复印件，并加盖原厂鲜章； 15、 机组应标配防雷器，要求室内外机防浪涌电压值≥6kV，安全可靠； 16、▲风冷行级精密空调须满足8、9烈度结构抗地震考核，具备电信设备抗震性能检测报告及证书，提供相关检测报告及证书并加盖原厂鲜章。 17、风冷行级空调满足CQC节能认证节能要求，并提供相关证书（加盖制造商鲜章）； | 台 | 2
44 | 030405001050 |  | 微模块控制系统 | 1.名称：微模块控制系统 技术参数与要求： 1、微模块提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入。 2、微模块标配43寸触摸显示屏，并支持PAD和手机APP以及WEB实时查看设备信息，方便运维。 3、为了保证微模块的统一规划、管理、调试，微模块监控系统须与微模块同一品牌。 4、支持 PoE 总线方式扩展，可灵活布局各种智能监控设备，实现模块化机房内的设备管理及功能调度。 5、支持短信通知告警，实现远程维护。 6、支持智能温控管理，通过机柜温度和能耗变化，驱动空调智能调控，实现节能减排。本地监控屏幕需提供模块级空调系统可视功能，并能在本地监控屏幕上读取单台空调室内外机运行状态及告警位置信息。 7、支持智能联动管理，实现翻转天窗与自动消防系统的联通，可自定义其他联动逻辑，实现智能运维。 8、本地监控屏幕需提供当前微模块供电系统可视功能，能实现当前微模块单机柜功耗以及单机柜电量占用情况的查看功能。 9、支持生成与微模块匹配的3D视图，包括配电柜、精密空调、机柜、温湿度、摄像头显示；支持在平面图上直观显示温湿度、漏水监测、烟雾传感器实时状态监测和告警；支持通过点击平面视图中的配电柜、精密空调、温湿度等设备，可查看该设备的实时运行详细参数。 10、支持与第三方网管对接，实现多场景的集中管理。 11、微模块控制中心硬件要求：支持不少于2路WAN接口，2路LAN接口，10/100M通讯速率；预留4路RS485接口，通讯速率默认9600bps；支持6路AI/DI接口，可连接烟感、水浸及温度等传感器；支持2路干接点扩展接口，每个接口都支持无源和有源DO，干接点触点容量20W，最大允许接入电压60V DC，额定电流0.5A；支持无线通讯，满足IEEE802.15.4标准。 12、含微模块内成套电缆 | 套 | 1
45 | 030405001051 |  | 蓄电池 12V-100AH | 1.名称：蓄电池 技术参数与要求： 1、电池额定电压：12V，容量100AH。 2、当环境温度在-10～+45℃条件下时，蓄电池性能指标应满足正常使用要求。 3、蓄电池在环境温度20～25℃时的浮充运行设计寿命应不低于12年，并提供相关证明材料。 4、蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10，三次循环应达到C10。 5、蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。采用ABS阻燃材料，符合UL94V-0标准。 6、蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。 7、蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在5-15kPa范围内，开阀压力应在10-35kPa范围内。 8、电池壳体能承受≥50kPa的正压或负压；压力释放后壳体无变形。 9、电池以30I10的电流放电3min，极柱不熔断，其外观不出现异常。 10、蓄电池封置28天后，其荷电保持能力不低于97%。 11、蓄电池的密封反应效率不低于97%。 12、蓄电池在-30℃和65℃时封口剂应无裂纹和溢流。 13、▲极柱端子部位不得出现渗漏电解液现象，须提供相关技术证明文件-防漏酸的电池端子（拒绝使用托盘等被动方式）（须提供加盖厂商公章的证明材料）。 14、蓄电池产品及其抗震加固应符合《电信设备抗地震性能检测规范》（YD 5083-2005）及《通信用电源设备抗地震性能检测规范》（YD 5096-2016）相关条款的规定。必须提供投标产品的抗震认证证书及相应的检测报告（须提供加盖厂商公章的证明材料） 15、提供泰尔检测报告及证书。 | 支 | 80
48 | 030404017054 |  | 电池汇流柜 | 1.名称：电池汇流柜 2.技术参数与要求：含2个250A/3P直流断路器 ，1个630A/3P直流断路器，一个箱体 | 台 | 1
49 | 030701003055 |  | 电池间空调 | 1.名称：电池间空调 技术参数与要求： 1、总冷量7.5KW,显冷量6.8KW，风量2250m³/h 2、空调机组采用上前送风的送风型式，并采用独立的风机系统，风机的电机和风扇数量一致；为提高风机效率及可靠性，采用AC后倾风机。 3、空调机组采用大面积“/”型蒸发器,蒸发器迎风面积≥0.3㎡ 4、空调机组采用热力膨胀阀控流，以适用热负荷的变化 5、空调机组为环保机型，采用R410A环保制冷剂 6、含空调的室外机组，室外机接口采用螺纹型式，避免安装焊接的动火工程 7、机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 8、产品应满足国家相关标准及认证要求，要求提供精密空调CCC认证、精密空调节能认证、CRAA认证、精密空调泰尔认证证书及泰尔认证报告。 | 台 | 1
分部小计
0305 其它
50 | 030610001056 |  | 操作台 | 1.名称：操作台 2.技术参数与要求： 定制，规格：4000*800*760mm，采用E1级环保密度板，采用烤漆工艺，表面光亮平整，有光泽，优质五金配件，可根据现场进行定制，含4把优质靠背扶手坐椅 | 台 | 1
51 | 030501003057 |  | 数字KVM切换器 | 1.名称：数字KVM切换器 2.技术参数与要求：数字KVM切换器，接口数量≥32口，分辨率支持1920*1200，配置32个数字连接模块 | 台 | 1
52 | 030507008058 |  | 网络红外半球摄像机 | 1.名称：网络红外半球摄像机 技术参数与要求： 1. 海螺型高清半球摄像机，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度≤0.005 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264； 2. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 4. 具有≥1个网口、支持POE供电、≥1个DC12V电源输出接口，≥1个存储卡接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1个麦克风，红外补光距离需≥20米，防护等级需≥IP66。 | 台 | 6
53 | 030507013059 |  | 16路硬盘录像机 | 1.名称：硬盘录像机 2.技术参数与要求：16路硬盘录像机，含16个POE RJ45接口 | 台 | 1
54 | 030501004060 |  | 6TB监控硬盘 | 1.名称：监控硬盘 2.技术参数与要求：6TB监控硬盘 | 块 | 2
合计

## 9
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目弱电智能化工程 （一期）\单位工程【9门禁系统】
| 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注
0305 建筑智能化工程
1 | 030507006001 |  | 门禁一体机 | 1.名称：门禁一体机 技术参数与要求： 1. 人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便用户校准。 2. 具有≥2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），最大分辨率≥1920×1080， 帧率≥30帧/s，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度 3. 设备本地人脸库存储容量≥5000张，本地卡存储容量≥6000张，本地出入记录存储容量≥50000条； 4. 设备支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器 5. 设备采用嵌入式Linux系统，支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展；支持IC卡、身份证卡号读取，支持CPU卡内容读取，支持开启/关闭NFC刷卡功能；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章） 6. 支持人脸识别、刷卡、二维码、密码认证方式； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； 当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能，包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章） 7. 支持局域网、互联网环境的网络通信，支持选择无线网络通信传输方式，支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能，支持被≥4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章） 8. 支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 ；支持双码流，主码流1280*720@25fps；子码流1280*720@25fps；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖鲜章） 9. 支持和客户端、室内机、管理机进行可视对讲功能 10. 支持NTP校时、手动校时、自动校时功能 11. 接口：≥1个RS485、≥1个wiegand 、≥1个USB、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个电锁、≥1个报警输出 | 台 | 75
2 | 030507006002 |  | 单门门禁控制器 | 1.名称：单门门禁控制器 2.规格：单门,包含电源 | 台 | 42
3 | 030507006003 |  | 双门门禁控制器 | 1.名称：双门门禁控制器 2.规格：双门,包含电源 | 台 | 8
4 | 030501013004 |  | 测温门禁一体机 | 1.名称：测温门禁一体机 2.技术参数与要求： 设备采用 7 英寸LCD 触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度不低于350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04，采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080。 设备采用嵌入式Linux系统 ；支持人脸、刷卡（包括 M1 卡、CPU 卡、NFC 卡、二代身份证等）、二维码和密码识读，支持外接身份证阅读器模块读取身份证信息。 设备本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条。 设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温（公安部检验报告证明） 设备应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权。（公安部检验报告证明） 设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。（提供计量院证书） 设备支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；同时应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN（10M/100M/1000M 自适应）*1 ，；RS485*1；韦根*1； USB *2；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门磁I/O输入*1；报警I/O输出*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；机械防拆开关*1；具有指纹/蓝牙模块扩展接口；具有外接身份证模块扩展接口 设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。 设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率大于99.9%；设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。（公安部检验报告证明） 设备支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。 设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台。 设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；设备支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 8w。 设备具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡和胁迫码；黑名单卡刷卡时；设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出。支持未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警。 | 台 | 10
5 | 030507007005 |  | 单门电磁锁 | 1.名称：单门电磁锁 2.技术参数与要求：280Kg,适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门 | 个 | 42
6 | 030507007006 |  | 双门电磁锁 | 1.名称：双门电磁锁 2.技术参数与要求：280*2Kg,适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门 | 个 | 8
7 | 030507006007 |  | 出门按钮 | 1.名称：出门按钮 2.技术参数与要求：采用PVC原生料，标准86大小，含底盒 | 个 | 35
8 | 030507005008 |  | 人像采集器 | 1.名称：人像采集器 技术参数与要求： 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器） | 台 | 3
9 | 030501013009 |  | 门禁服务器 | 1.名称：门禁服务器 2.技术参数与要求： 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1
10 | 030501017010 |  | 门禁管理系统 | 1.名称：门禁管理系统 技术参数与要求： 1、为安防区域提供门禁服务，支持卡片、指纹、人脸三种权限介质； 2、特殊卡应用、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等多种高级业务应用场景 3、与综合安防管理平台配套使用； 4、支持门禁主机100台以上； | 套 | 1
11 | 030507006011 |  | 门禁管理工作站 | 1.名称：门禁管理工作站 技术参数与要求： 处理器：英特尔酷睿i5-10400处理器或以上；操作系统：预装Windows 10 简体中文版； 内存：8GB DDR4 ，最大可支持32G； 硬盘：256G M.2 SSD+1000G SATA3硬盘； 显示卡：高性能显卡，显存大于512M（支持VGA+HDMI+DP同时输出）； 网卡：集成10/100/1000M自适网卡（含HD-E1000网络防雷器），支持802.11ac无线网卡； 键盘鼠标：USB抗菌键盘和USB光电鼠标； 机箱：容量≤10L；具有高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，带硬盘防震托架； 电源：≥200W PSU，主动式PFC（能效≥85%）， 扩展槽：PCIe×16插槽≥1个，PCIe×1插槽≥1个，M.2插槽≥2个； 显示器：21.5寸LED显示器（主机和显示器同一品牌）； 售后服务：四年原厂整机免费保修服务含下一个工作日上门服务；三年硬盘不返还服务，售后服务获得“中国最佳售后服务”和“中国最佳客户联络中心”证书及CCCS认证和4PS认证（中标后提供证书复印件加盖鲜章）；其它：同品牌Command Suite，可更轻松进行驱动程序、BIOS和固件更新；提供数据保护功能、硬盘保护及DDP功能；随机预装同品牌系统调优软件，可以分析磁盘I/O，吞吐量，容量和内存利用率等信息，生成工作负载报告，中标后提供软件截图及使用说明 为保证产品质量,中标后签订合同前提供厂商售后服务承诺函原件和原厂参数证明函加盖厂商鲜章。 以上配置需原厂出厂配置，所有配置可通过官方的800/400服务热线可查询，投标人不得自行更改；采购人在收货时进行查验，如有自行更改将拒收。 | 台 | 1
12 | 030507016012 |  | 单机芯摆闸 | 1.名称：单机芯摆闸 技术参数与要求： 1.具有零位自检功能，方便用户维护及使用； 2.非法进入有报警提示功能； 3.防冲功能，在没有接收功能开闸信号，伸缩挡板自动锁死； 4.多重防夹保护功能，当闸机摆门受到阻挡，实际运行电流大于防夹保护电流时，将触发物理防夹保护功能。加上红外防夹保护功能，多重保护功能大大降低误伤人情形的出现； 5.具有自动复位功能，行人读有效卡后，若在系统规定时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限； 6.统一标准的对外电气接口，可与多种读卡器相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理； 7.整个系统运行平稳、噪音小； 8.外形尺寸： 长*宽*高：1200 mm *185mm *980 mm 9.箱体材质：上盖1.2mm ,机身0.9mm SUS304 10.门板材料：10mm厚亚克力 11.通道宽：600mm-900mm | 套 | 10
13 | 030507016013 |  | 双机芯摆闸 | 1.名称：双机芯摆闸 技术参数与要求： 1.具有零位自检功能，方便用户维护及使用； 2.非法进入有报警提示功能； 3.防冲功能，在没有接收功能开闸信号，伸缩挡板自动锁死； 4.多重防夹保护功能，当闸机摆门受到阻挡，实际运行电流大于防夹保护电流时，将触发物理防夹保护功能。加上红外防夹保护功能，多重保护功能大大降低误伤人情形的出现； 5.具有自动复位功能，行人读有效卡后，若在系统规定时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限； 6.统一标准的对外电气接口，可与多种读卡器相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理； 7.整个系统运行平稳、噪音小； 8.外形尺寸： 长*宽*高：1200 mm *185mm *980 mm 9.箱体材质：上盖1.2mm ,机身0.9mm SUS304 10.门板材料：10mm厚亚克力 11.通道宽：600mm-900mm | 套 | 5
14 | 030507001014 |  | 红外感应 | 1.名称：红外感应 技术参数与要求：闸机红外感应器 | 套 | 5
合计

## 10
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目弱电智能化工程 （一期）\单位工程【10入侵防盗报警系统】
| 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注
0305 建筑智能化工程
1 | 030507001001 |  | 微波+被动红外双鉴探测器 | 1.名称：微波+被动红外双鉴探测器 2.技术参数与要求： 微波+被动红外双鉴探测器 采用微处理器数字探测技术 自动温度补偿 被撬上报 抗白光干扰 表面贴片技术、抗EMI RFI干扰 | 套 | 26
2 | 030507001002 |  | 紧急求救按钮 | 1.名称：紧急求救按钮 2.技术参数与要求： 报警方式：支持拉绳和按键报警。 防水性能：达到IPX8防水等级，支持淋浴下直接使用。 通讯方式：无线传输。 | 套 | 110
3 | 030506004003 |  | 防区模块 | 1.名称：防区模块 2.技术参数与要求：单防区 | 套 | 26
4 | 030503002004 |  | 电源 DC12,2A | 1.名称：电源 2.技术参数与要求：DC12/2A | 台 | 26
5 | 030507012005 |  | 总线驱动器 | 1.名称：总线驱动器 2.技术参数与要求：双回路总线驱动器 | 台 | 1
6 | 030507002006 |  | 报警主机 | 1.名称：报警主机 2.技术参数与要求：提供9 个有线防区，支持扩展 119 个防区，快速布防，群旁路，强制布防，事件布防 | 台 | 1
7 | 030507013007 |  | 控制键盘 | 1.名称：控制键盘 2.技术参数与要求：编程维护键盘 | 台 | 1
8 | 030904005008 |  | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.技术参数与要求：12V | 个 | 1
9 | 030506004009 |  | 串口模块 | 1.名称：串口模块 2.技术参数与要求：双向串接口模块 | 台 | 1
合计

## 11
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目弱电智能化工程 （一期）\单位工程【11排队叫号系统】
| 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号 | 参数 | 备注
0305 建筑智能化工程
1 | 030502010004 |  | 六类配线架 | 1.名称：六类配线架 2.规格：24口 3.技术参数与要求：六类非屏蔽24口配线架，传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；安装于19″标准机架；接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>200次；具有彩色语音、数据标示符 | 个 | 5
2 | 030502017005 |  | 理线架 | 1.名称：理线架 2.技术参数与要求：1U标准机架式，24档 | 个 | 5
3 | 030502009006 |  | 六类非屏蔽网络跳线，2米 | 1.名称：网络跳线 2.技术参数与要求：成品六类跳线，跳线长度为2m 3.2盒六类水晶头，每盒100个 | 条 | 189
合计