## 1【供应室‖安装
分部分项工程清单与询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目-医疗专项工程\供应室【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号
0307 通风空调工程
1 | 030701003001 |  | 净化循环空调机组 AHU-101 | 1.名称：净化循环空调机组 2.机组编号：AHU-101 3.规格：送风量:2000m3/h ,新风量:500m3/h,回风量:1500m3/h,机外余压650Pa,马达功率2.2KW,制冷量:18KW,制热量:7KW,再热量:10kW，机械循环两管制 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
2 | 030701003002 |  | 普通新风空调机组 PAU-101 | 1.名称：普通新风空调机组 2.机组编号：PAU-101 3.规格：送风量:1500m3/h ,新风量:1500m3/h,机外余压300Pa,马达功率2.2KW,制冷量:24KW,制热量:15KW，机械循环两管制 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
3 | 030503001003 |  | 净化空调自动控制系统 | 1.名称：净化空调自动控制系统 2.型号 、型号：900*500*1800 3.配制：含文本显示器、风道式温湿度传感器、缺风空气压差开关、中效空气压差开关、亚高效空气压差开关、高效空气压差开关、电动比例三通阀等 4.安装方式：落地式 5.其它：满足设计及规范要求 | 套 | 1
4 | 030503001004 |  | 普通空调自动控制系统 | 1.名称：普通空调自动控制系统 2.型号 、型号：900*500*1800 3.配制：含文本显示器、风道式温度传感器、缺风空气压差开关、中效空气压差开关、亚高效空气压差开关、电动比例三通阀等 4.安装方式：落地式 5.其它：满足设计及规范要求 | 套 | 1
5 | 030602001005 |  | 多功能控制面板 | 1.名称：多功能控制面板 2.型号：启停控制、报警显示、温度设定等功能 3 规格：10寸触摸屏 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
6 | 030701001006 |  | 电极式加湿器 加湿量5kg | 1.名称：电极式加湿器 2.型号：详设计 3.规格：加湿量5kg 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
7 | 030701001007 |  | 电极式加湿器 加湿量8kg | 1.名称：电极式加湿器 2.型号：详设计 3.规格：加湿量8kg 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
8 | 030701004008 |  | 风机盘管 FP-51 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-51 两管制 3.规格：风量510m3/h，制冷量2.5KW,制热量3.7KW,功率52W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 11
9 | 030701004009 |  | 风机盘管 FP-85 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-85 两管制 3.规格：风量850m3/h，制冷量4.2KW,制热量6.0KW,功率76W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 3
10 | 030601001010 |  | 风机盘管温控器 | 1.名称：风机盘管温控器 2.型号、规格：DN20，两管制 3.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 14
11 | 030503008011 |  | 电动二通阀 DN20 | 1.名称：电动二通阀 2.材质：钢制 3.型号、规格：DN20 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 14
12 | 030108001012 |  | 低噪音管道风机 PF-02 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-02 3.规格：风量500m3/h,电机功率0.14KW,余压200Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 6
13 | 030108001013 |  | 低噪音管道风机 PF-03 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-03 3.规格：风量800m3/h,电机功率0.19KW,余压200Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
14 | 030108001014 |  | 低噪音管道风机 PF-04 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-04 3.规格：风量1200m3/h,电机功率0.38KW,余压300Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 5
15 | 030703011015 |  | 高效送风口 407*407 | 1.名称 ：高效送风口 2.材质：铝合金 3.规格：407*407 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
16 | 030703011016 |  | 高效送风口 614*614 | 1.名称 ：高效送风口 2.材质：铝合金 3.规格：614*614 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
17 | 030701010017 |  | 高效过滤器 484*484*220 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：484*484*220 对≥0.3um尘埃粒子过滤效率为99.99%。 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
18 | 030701010018 |  | 高效过滤器 320*320*220 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：320*320*220 对≥0.3um尘埃粒子过滤效率为99.99%。 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 3
19 |  |  | 洁净室专用下回风口 900*400 | 1.名称 ：洁净室专用下回风口 2.规格：900*400 Q=1400,接管尺寸400×200/400*250(Ⅰ级手术室);含中效过滤器 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
20 |  |  | 中效过滤器 |  |  | 1
21 | 030703011020 |  | 洁净室专用下回风口 400*400 | 1.名称 ：洁净室专用下回风口 2.规格：400*400 Q=500, 含中效过滤器 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
22 |  |  | 中效过滤器 |  |  | 4
23 | 030703011021 |  | 洁净室专用下送风口 400*400 | 1.名称 ：洁净室专用下送风口 2.规格：400*400 Q=500,含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
24 | 030703011022 |  | 排风口 400*400 | 1.名称 ：排风口 2.规格：400*400 Q≤600,含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 12
25 | 030703011023 |  | 排风口 400*400 | 1.名称 ：排风口 2.规格：400*400 Q≤500;接管尺寸200×200;含中效过滤器 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
26 |  |  | 中效过滤器 |  |  | 1
27 | 030703011024 |  | 排风防雨百叶 1400*400 | 1.名称 ：排风防雨百叶 2.规格：1400*400 含滤网;含防虫网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
28 | 030703011025 |  | 排风防雨百叶 2800*400 | 1.名称 ：排风防雨百叶 2.规格：2800*400 含滤网;含防虫网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
29 | 030703011026 |  | 新风防雨百叶 400*400 | 1.名称 ：新风防雨百叶 2.规格：400*400 含滤网;含防虫网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
30 | 030703011027 |  | 新风防雨百叶 500*400 | 1.名称 ：新风防雨百叶 2.规格：500*400 含滤网;含防虫网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
31 | 030703011028 |  | 新风防雨百叶 800*400 | 1.名称 ：新风防雨百叶 2.规格：800*400 含滤网;含防虫网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
32 | 030703011029 |  | 风机盘管双层百叶送风口 600*300 | 1.名称 ：风机盘管双层百叶送风口 2.规格：600*300 Q≤700 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 11
33 | 030703011030 |  | 风机盘管双层百叶送风口 600*600 | 1.名称 ：风机盘管双层百叶送风口 2.规格：600*600，700<Q≤1200 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
34 | 030703011031 |  | 风机盘管单层百叶回风口 600*300 | 1.名称 ：风机盘管单层百叶回风口 2.规格：600*300 Q≤700;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 11
35 | 030703011032 |  | 风机盘管单层百叶回风口 600*600 | 1.名称 ：风机盘管单层百叶回风口 2.规格：600*600 700<Q≤1200;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
36 | 030703011033 |  | 新风散流器送风口 400*400 | 1.名称 ：新风散流器送风口 2.规格：400*400 Q≤850;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 5
37 | 030703011034 |  | 新风散流器送风口 300*300 | 1.名称 ：新风散流器送风口 2.规格：300*300 Q≤300;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
38 | 030703001035 |  | 手动风量调节阀 160*160 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：160*160 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 10
39 | 030703001036 |  | 手动风量调节阀 200*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 25
40 | 030703001037 |  | 手动风量调节阀 320*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：320*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
41 | 030703001038 |  | 手动风量调节阀 320*250 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：320*250 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
42 | 030703001039 |  | 手动风量调节阀 400*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：400*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
43 | 030703001040 |  | 手动风量调节阀 400*250 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：400*250 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
44 | 030703001041 |  | 排风止回阀 200*200 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 6
45 | 030703001042 |  | 排风止回阀 320*200 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：320*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
46 | 030703001043 |  | 排风止回阀 320*250 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：320*250 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
47 | 030703001044 |  | 电动风量调节阀 200*200 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
48 | 030703001045 |  | 电动风量调节阀 320*250 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：320*250 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
49 | 030703001046 |  | 电动风量调节阀 320*320 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：320*320 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
50 | 030703020047 |  | 微穿孔板消声器 320*200 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：320*200 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
51 | 030703020048 |  | 微穿孔板消声器 400*320 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：400*320 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
52 | 030703020049 |  | 微穿孔板消声器 400*250 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：400*250 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
53 | 030703001050 |  | 70℃防火阀 200*200 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
54 | 030703001051 |  | 70℃防火阀 320*250 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：320*250 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
55 | 030703001052 |  | 70℃防火阀 320*320 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：320*320 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
56 | 031208003058 |  | 风管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温板 2.绝热厚度：30mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 6.64
57 |  |  | 0307 空调水工程
58 | 031003001083 |  | 压差平衡阀 DN50 | 1.类型：压差平衡阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
59 | 031208003085 |  | 冷热水管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：30mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 1.2
60 | 031208003086 |  | 冷凝水管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：20mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 0.25
61 |  |  | 0310 给排水工程
62 | 031208003100 |  | 水管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：20mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 0.6
63 | 031008006105 |  | 不锈钢水槽(单人) | 1.材质：不锈钢 2.规格：单槽 3..配置：手动单冷龙头一个,不锈钢下水口一个,带调整脚和维修门 4.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 2
64 | 031008006106 |  | 不锈钢水槽(三人) | 1.材质：不锈钢 2.规格：三人 3..配置：手动单冷龙头一个,不锈钢下水口一个,带调整脚和维修门 4.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1
65 | 031004003107 |  | 柱式感应洗手盆 | 1.材质：详设计 2.规格、类型：柱式 感应龙头 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：感应式水龙头及成套配件 5.其他：满足设计及规范要求 | 组 | 3
66 | 031004003108 |  | 拖布池 | 1.材质：详设计 2.规格、类型：成品 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：水龙头及成套配件 5.其他：满足设计及规范要求 | 组 | 2
67 | 031008006109 |  | 降温池 500*500*250 | 1.材质：详设计 2.规格：500*500*250 3.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 2
68 |  |  | 0304 电气设备安装工程
69 | 030404017116 |  | 照明插座配电箱 GY-AL | 1.名称：照明插座配电箱 GY-AL(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
70 | 030404017117 |  | 设备配电箱 GY-AP1 | 1.名称：设备配电箱 GY-AP1(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
71 | 030404017118 |  | 设备配电箱 GY-AP2 | 1.名称：设备配电箱 GY-AP2(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
72 | 030412001119 |  | 普通LED灯 1200*600 68W | 1.名称：普通LED灯(含光源) 2.型号.规格：1200*600 68W 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 7
73 | 030412001120 |  | 普通LED灯 600*600 40W | 1.名称：普通LED灯(含光源) 2.型号.规格：600*600 40W 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 28
74 | 030412004121 |  | 筒灯 12W | 1.名称：筒灯(含光源) 2.型号.规格：12W 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 6

## 2【检验科‖安装
分部分项工程清单与询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目-医疗专项工程\检验科【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号
0310 给排水工程
1 | 031004003014 |  | 柱式感应洗手盆 | 1.材质：详设计 2.规格、类型：柱式 感应龙头 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：感应式水龙头及成套配件 5.其他：满足设计及规范要求 | 组 | 7
2 | 031004003015 |  | 密度PP新料注塑成型化验盆 | 1.材质：采用高密度PP新料注塑成型,耐腐蚀耐酸碱; 稳定性强,并具弹性、韧性,不易老化耐划 2.规格、类型：厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm 水盆550*450*310 3.水龙头：三口水龙头 4.附件名称、数量：含三口专用水嘴、冷热水软管、角阀、下水器、下水软管 | 组 | 16
3 | 031004014016 |  | 桌上型单口洗眼器 | 1.类型：桌上型单口洗眼器 2.主体：加厚铜质 3.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 4.防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用 5.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 6.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏 7.水压：最大耐水压7巴 | 套 | 10
4 | 031208003020 |  | 水管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：20mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 0.94
5 |  |  | 0304 电气设备安装工程
6 | 030404017021 |  | 照明插座配电箱 JY-AL | 1.名称：照明插座配电箱 JY-AL(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
7 | 030404017022 |  | 照明插座配电箱 JY-AP1 | 1.名称：照明插座配电箱 JY-AP1(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
8 | 030404017023 |  | 设备配电箱 JY-AP2 | 1.名称：设备配电箱 JY-AP2(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
9 | 030405001024 |  | 不间断电源UPS 30KVA | 1.名称：不间断电源UPS 2.型号：三进三出 后备时间30min,包含电池柜 3.容量(A·h、V·A·h) ：30KVA | 台 | 1
10 | 030412001025 |  | 普通LED灯 1200*600 68W | 1.名称：普通LED灯(含光源) 2.型号.规格：1200*600 68W 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 30
11 | 030412001026 |  | 普通LED灯 600*600 40W | 1.名称：普通LED灯(含光源) 2.型号.规格：600*600 40W 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 30
12 | 030412004027 |  | 筒灯 12W | 1.名称：筒灯(含光源) 2.型号.规格：12W 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 10

## 3【门诊手术室‖安装
分部分项工程清单与询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目-医疗专项工程\门诊手术室【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号
0307 通风空调工程
1 | 030701003001 |  | 普通新风空调机组 PAU-301 | 1.名称：普通新风空调机组 2.机组编号：PAU-301 3.规格：送风量:3000m3/h ,新风量:3000m3/h,机外余压300Pa,马达功率2.2KW,制冷量:45KW,制热量:30KW,机械循环两管制 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
2 | 030503001002 |  | 普通空调自动控制系统 | 1.名称：普通空调自动控制系统 2.型号 、型号：900*500*1800 3.配制：含文本显示器、风道式温度传感器、缺风空气压差开关、中效空气压差开关、亚高效空气压差开关、电动比例三通阀等 4.安装方式：落地式 5.其它：满足设计及规范要求 | 套 | 1
3 | 030602001003 |  | 多功能控制面板 | 1.名称：多功能控制面板 2.型号：启停控制、报警显示、温度设定等功能 3 规格：10寸触摸屏 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
4 | 030701004004 |  | 风机盘管 FP-51 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-51 两管制 3.规格：风量510m3/h，制冷量2.5KW,制热量3.7KW,功率52W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 3
5 | 030701004005 |  | 风机盘管 FP-68 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-68 两管制 3.规格：风量680m3/h，制冷量3.4KW,制热量4.9KW,功率62W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 9
6 | 030701004006 |  | 风机盘管 FP-102 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-102 两管制 3.规格：风量1020m3/h，制冷量5.0KW,制热量7.1KW,功率96W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
7 | 031006013007 |  | 净化消毒机 T-600 | 1.名称：净化消毒机 2.型号：T-600 3.规格：处理风量600m3/h | 台 | 3
8 | 030601002008 |  | 微压计 | 1.名称：微压计 2.型号：详设计 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 5
9 | 030601001009 |  | 风机盘管温控器 | 1.名称：风机盘管温控器 2.型号、规格：DN20，两管制 3.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 13
10 | 030503008010 |  | 电动二通阀 DN20 | 1.名称：电动二通阀 2.材质：钢制 3.型号、规格：DN20 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 13
11 | 030108001011 |  | 低噪音管道风机 PF-01 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-01 3.规格：风量200m3/h,电机功率0.08KW,余压150Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
12 | 030108001012 |  | 低噪音管道风机 PF-02 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-02 3.规格：风量500m3/h,电机功率0.14KW,余压200Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 4
13 | 030108001013 |  | 低噪音管道风机 PF-07 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-07 3.规格：风量2000m3/h,电机功率0.94KW,余压500Pa ,电源380/3/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
14 | 030703011014 |  | 排风口 400*400 | 1.名称 ：排风口 2.规格：400*400 Q≤600,含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
15 | 030703011015 |  | 排风口 400*400 | 1.名称 ：排风口 2.规格：400*400 Q≤500;接管尺寸200×200;含中效过滤器 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
16 |  |  | 中效过滤器 |  |  | 2
17 | 030703011016 |  | 排风口400*400 | 1.名称 ：排风口 2.规格：400*400 Q≤500;接管尺寸200×200;含高效过滤器 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
18 |  |  | 高效过滤器 |  |  | 1
19 | 030703011017 |  | 洁净室专用下排风口 900*400 | 1.名称 ：洁净室专用下排风口 2.规格：900*400 Q≤1000;接管尺寸400×200;含高效过滤器 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
20 |  |  | 高效过滤器 |  |  | 1
21 | 030703011018 |  | 洁净室专用下排风口 600*400 | 1.名称 ：洁净室专用下排风口 2.规格：900*400 Q≤500;接管尺寸320×200;含高效过滤器 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
22 |  |  | 高效过滤器 |  |  | 2
23 | 030703011019 |  | 排风防雨百叶 800*400 | 1.名称 ：排风防雨百叶 2.规格：800*400 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
24 | 030703011020 |  | 排风防雨百叶 2000*400 | 1.名称 ：排风防雨百叶 2.规格：2000*400 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
25 | 030703011021 |  | 新风防雨百叶 800*400 | 1.名称 ：新风防雨百叶 2.规格：800*400 含滤网;含防虫网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
26 | 030703011022 |  | 风机盘管双层百叶送风口 600*300 | 1.名称 ：风机盘管双层百叶送风口 2.规格：600*300 Q≤700 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 12
27 | 030703011023 |  | 风机盘管双层百叶送风口 600*600 | 1.名称 ：风机盘管双层百叶送风口 2.规格：600*600，700<Q≤1200 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
28 | 030703011024 |  | 风机盘管单层百叶回风口 600*300 | 1.名称 ：风机盘管单层百叶回风口 2.规格：600*300 Q≤700;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 12
29 | 030703011025 |  | 风机盘管单层百叶回风口 600*600 | 1.名称 ：风机盘管单层百叶回风口 2.规格：600*600 700<Q≤1200;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
30 | 030703011026 |  | 新风散流器送风口 400*400 | 1.名称 ：新风散流器送风口 2.规格：400*400 Q≤850;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 7
31 | 030703011027 |  | 新风散流器送风口 300*300 | 1.名称 ：新风散流器送风口 2.规格：300*300 Q≤300;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
32 | 030703001028 |  | 手动风量调节阀 160*160 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：160*160 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 5
33 | 030703001029 |  | 手动风量调节阀 200*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 12
34 | 030703001030 |  | 手动风量调节阀 320*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：320*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
35 | 030703001031 |  | 手动风量调节阀 400*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：400*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
36 | 030703001032 |  | 手动风量调节阀 400*320 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：400*320 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
37 | 030703001033 |  | 排风止回阀 200*200 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 5
38 | 030703001034 |  | 排风止回阀 400*320 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：400*320 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
39 | 030703001035 |  | 电动风量调节阀 500*320 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：500*320 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
40 | 030703020036 |  | 微穿孔板消声器 500*320 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：500*320 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
41 | 031208003042 |  | 风管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温板 2.绝热厚度：30mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 4.52
42 |  |  | 0307 空调水工程
43 | 031003003068 |  | 压差平衡阀 DN65 | 1.类型：压差平衡阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级： DN65 含法兰 4.连接形式：法兰 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
44 | 031208003070 |  | 冷热水管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：30mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 1.63
45 | 031208003071 |  | 冷凝水管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：20mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 0.28
46 |  |  | 0310 给排水工程
47 | 031008006080 |  | 不锈钢水槽(单人) | 1.材质：不锈钢 2.规格：单槽 3..配置：手动单冷龙头一个,不锈钢下水口一个,带调整脚和维修门 4.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1
48 | 031008006081 |  | 医用洗手池(三人) | 1.材质：全不锈钢制作; 2.规格：三人落地式 3.壁挂式,控制方式为红外线感应、膝碰; 4.尺寸：2440*695*999 | 台 | 2
49 | 031004003082 |  | 拖布池 | 1.材质：详设计 2.规格、类型：成品 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：水龙头及成套配件 5.其他：满足设计及规范要求 | 组 | 1
50 | 031006012083 |  | 电热水器 | 1.能源种类：电 2.型号、容积：40L 3.安装方式：详设计 | 台 | 2
51 | 031208003085 |  | 水管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：20mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 0.09
52 |  |  | 0304 电气设备安装工程
53 | 030404017086 |  | 照明插座配电箱 MZ-AL | 1.名称：照明插座配电箱 MZ-AL(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
54 | 030404017087 |  | 手术室配电箱 MZ-SS01~03 | 1.名称：手术室配电箱 MZ-SS01~03(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制，隔离变压器(8KVA)ICA100.T1-8kVA，绝缘监视仪ICA100.A1，电流互感器ICA100.R1，外接报警显示和测试单元ICA100.F1，专用电源ICA100.P1 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 3
55 | 030405001088 |  | 不间断电源UPS 40KVA | 1.名称：不间断电源UPS 2.型号：三进三出 后备时间30min,包含电池柜 3.容量(A·h、V·A·h) ：40KVA | 台 | 1
56 | 030412006089 |  | LED子母无影灯 CreLed3400/3300 | 1.名称：LED子母无影灯 2.型号.规格：CreLed3400/3300，具体参数详见设计 | 套 | 3
57 | 030412001090 |  | 手术室净化LED灯 1200*300 40W | 1.名称：手术室净化LED灯(含光源) 2.型号.规格：1200*300 40W 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 32
58 | 030412001091 |  | 净化LED灯 1200*600 68W | 1.名称：净化LED灯(含光源) 2.型号.规格：1200*600 68W 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 9
59 | 030412001092 |  | 净化LED灯 600*600 40W | 1.名称：净化LED灯(含光源) 2.型号.规格：600*600 40W 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 5
60 | 030412001093 |  | 普通LED灯 600*600 40W | 1.名称：普通LED灯(含光源) 2.型号.规格：600*600 40W 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 3
61 | 030412006094 |  | 手术中指示灯 | 1.名称：手术中指示灯(含光源) 2.型号.规格：220V 10W,580*24*180 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 3

## 4【手术部‖安装
分部分项工程清单与询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目-医疗专项工程\手术部【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号
0307 通风空调工程
1 | 030701003001 |  | 净化循环空调机组 AHU-401 | 1.名称：净化循环空调机组 2.机组编号：AHU-401 3.规格：送风量:5500m3/h ,新风量:1800m3/h,回风量:3700m3/h,机外余压650Pa,马达功率4KW,制冷量:16KW,制热量:11.2KW,再热量:7kW，机械循环两管制 4.安装形式：落地安装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
2 | 030701003002 |  | 净化循环空调机组 AHU-402 | 1.名称：净化循环空调机组 2.机组编号：AHU-402 3.规格：送风量:11000m3/h ,新风量:1600m3/h,回风量:9400m3/h,机外余压650Pa,马达功率7.5KW,制冷量:30KW,制热量:21KW,再热量:13kW，机械循环两管制 4.安装形式：落地安装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
3 | 030701003003 |  | 净化循环空调机组 AHU-403 | 1.名称：净化循环空调机组 2.机组编号：AHU-403 3.规格：送风量:4000m3/h ,新风量:4000m3/h,机外余压650Pa,马达功率3KW,制冷量:79KW,制热量:40KW,再热量:20kW，机械循环两管制 4.安装形式：落地安装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
4 | 030701003004 |  | 净化循环空调机组 AHU-404 | 1.名称：净化循环空调机组 2.机组编号：AHU-404 3.规格：送风量:8000m3/h ,新风量:2000m3/h,回风量:6000m3/h,机外余压650Pa,马达功率5.5KW,制冷量:12KW,制热量:7KW,再热量:9kW，机械循环两管制 4.安装形式：落地安装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
5 | 030701003005 |  | 净化新风机组 PAU-401 | 1.名称：净化新风机组 2.机组编号： PAU-401 3.规格：送风量:5400m3/h ,新风量:5400m3/h,机外余压500Pa,马达功率4.0KW,制冷量:106KW,制热量:53KW,再热量:27kW，机械循环两管制 4.安装形式：落地安装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
6 | 030503001006 |  | 净化空调自动控制系统 | 1.名称：净化空调自动控制系统 2.型号 、型号：900*500*1800 3.配制：含文本显示器、风道式温湿度传感器、缺风空气压差开关、中效空气压差开关、亚高效空气压差开关、高效空气压差开关、电动比例三通阀等 4.安装方式：落地式 5.其它：满足设计及规范要求 | 套 | 5
7 | 030503001007 |  | 空调中央监控系统 | 1.名称：空调中央监控系统 2.型号：含中央监控电脑、监控系统软件、激光打印机、网络连接器、通讯处理器等 3.其它：满足设计及规范要求 | 套 | 1
8 | 030601002008 |  | 微压计 | 1.名称：微压计 2.型号：详设计 3.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 6
9 | 030701001009 |  | 电极式加湿器 加湿量15kg | 1.名称：电极式加湿器 2 .型号：详设计 3.规格：加湿量15kg 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
10 | 030701001010 |  | 电极式加湿器 加湿量18kg | 1.名称：电极式加湿器 2 .型号：详设计 3.规格：加湿量18kg 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
11 | 030701001011 |  | 电极式加湿器 加湿量35kg | 1.名称：电极式加湿器 2 .型号：详设计 3.规格：加湿量35kg 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
12 | 030702011012 |  | 风管电加热 4.5KW | 1.名称：风管电加热 2.规格：4.5KW | 个 | 2
13 | 030108001013 |  | 低噪音管道风机 PF-02 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-02 3.规格：风量500m3/h,电机功率0.14KW,余压200Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 5
14 | 030108001014 |  | 离心式排风机 PF-403 | 1.名称：离心式排风机 2.机组编号：PF-403 3.规格：风量500m3/h,电机功率0.38KW,余压500Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
15 | 030108001015 |  | 离心式排风机 PF-402 | 1.名称：离心式排风机 2.机组编号：PF-402 3.规格：风量2000m3/h,电机功率0.48KW,余压300Pa ,电源380/3/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
16 | 030108001016 |  | 离心式排风机 PF-401 | 1.名称：离心式排风机 2.机组编号：PF-401 3.规格：风量4000m3/h,电机功率2.2KW,余压500Pa ,电源380/3/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
17 | 030703011017 |  | 高效送风口 407*407 | 1.名称 ：高效送风口 2.材质：铝合金 3.规格：407*407 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 9
18 | 030703011018 |  | 高效送风口 614*614 | 1.名称 ：高效送风口 2.材质：铝合金 3.规格：614*614 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 13
19 | 030701010019 |  | 高效过滤器 610*305*292 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：610*305*292 对≥0.3um尘埃粒子过滤效率为99.995%。 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 20
20 | 030701010020 |  | 高效过滤器 320*320*220 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：320*320*220 对≥0.3um尘埃粒子过滤效率为99.99%。 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 9
21 | 030701010021 |  | 高效过滤器 484*484*220 | 1.名称：高效过滤器 2.规格：484*484*220 对≥0.3um尘埃粒子过滤效率为99.99%。 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 13
22 | 030703011022 |  | 洁净室专用下回风口 900*400 | 1.名称 ：洁净室专用下回风口 2.规格：900*400 Q=1400,接管尺寸400×200/400*250(Ⅰ级手术室);含中效过滤器 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 28
23 |  |  | 中效过滤器 |  |  | 28
24 | 030703011023 |  | 洁净室专用下回风口 400*400 | 1.名称 ：洁净室专用下回风口 2.规格：400*400 Q=500,接管尺寸200×200;含中效过滤器 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 7
25 |  |  | 中效过滤器 |  |  | 7
26 | 030703011024 |  | 洁净室专用下回风口 600*400 | 1.名称 ：洁净室专用下回风口 2.规格：600*400 Q=800,接管尺寸320×200,含中效过滤器 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 9
27 |  |  | 中效过滤器 |  |  | 9
28 | 030703011025 |  | 排风口 400*400 | 1.名称 ：排风口 2.规格：400*400 Q≤600,含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
29 | 030703011026 |  | 排风口 400*400 | 1.名称 ：排风口 2.规格：400*400 Q≤500;接管尺寸200×200;含中效过滤器 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
30 |  |  | 中效过滤器 |  |  | 3
31 | 030703011027 |  | 排风口400*400 | 1.名称 ：排风口 2.规格：400*400 Q≤500;接管尺寸200×200;含高效过滤器 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
32 |  |  | 高效过滤器 |  |  | 1
33 | 030703011028 |  | 排风防雨百叶 500*400 | 1.名称 ：排风防雨百叶 2.规格：500*400 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
34 | 030703011029 |  | 排风防雨百叶 800*400 | 1.名称 ：排风防雨百叶 2.规格：800*400 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
35 | 030703011030 |  | 排风防雨百叶 1000*400 | 1.名称 ：排风防雨百叶 2.规格：1000*400 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
36 | 030703011031 |  | 新风防雨百叶 800*500 | 1.名称 ：新风防雨百叶 2.规格：800*500 含滤网;含防虫网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
37 | 030703011032 |  | 新风防雨百叶 1200*500 | 1.名称 ：新风防雨百叶 2.规格：1200*500 含滤网;含防虫网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
38 | 030701002033 |  | Ⅰ级手术室送风天花 3150*2500*500 | 1.名称：Ⅰ级手术室送风天花 2.规格：3150*2500*500 对≥0.3um尘埃粒子过滤效率99.995% 3.安装方式：吊装 含设备支架 4.其它满足设计及规范要求 | 台 | 1
39 | 030701002034 |  | Ⅲ级手术室送风天花 2700*1600*500 | 1.名称：Ⅰ级手术室送风天花 2.规格：2700*1600*500 对≥0.3um尘埃粒子过滤效率99.995% 4.安装方式：吊装 含设备支架 5.其它满足设计及规范要求 | 台 | 3
40 | 030703001035 |  | 手动风量调节阀 200*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 27
41 | 030703001036 |  | 手动风量调节阀 250*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：250*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 5
42 | 030703001037 |  | 手动风量调节阀 320*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：320*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 14
43 | 030703001038 |  | 手动风量调节阀 320*250 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：320*250 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
44 | 030703001039 |  | 手动风量调节阀 320*320 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：320*320 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 23
45 | 030703001040 |  | 手动风量调节阀 400*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：400*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
46 | 030703001041 |  | 手动风量调节阀 400*250 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：400*250 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
47 | 030703001042 |  | 手动风量调节阀 400*320 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：400*320 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
48 | 030703001043 |  | 排风止回阀 200*200 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 6
49 | 030703001044 |  | 排风止回阀 400*320 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：400*320 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
50 | 030703001045 |  | 排风止回阀 500*400 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：500*400 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
51 | 030703001046 |  | 电动风量调节阀 630*500 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：630*500 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
52 | 030703001047 |  | 电动风量调节阀 500*400 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：500*400 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
53 | 030703001048 |  | 电动风量调节阀 400*500 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：400*500 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
54 | 030703001049 |  | 电动风量调节阀 630*400 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：630*400 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
55 | 030703001050 |  | 电动风量调节阀 800*630 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：800*630 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
56 | 030703001051 |  | 定风量阀 400*320 | 1.名称：定风量阀 2.规格：400*320 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
57 | 030703001052 |  | 定风量阀 320*320 | 1.名称：定风量阀 2.规格：320*320 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
58 | 030703020053 |  | 微穿孔板消声弯头 500*400 | 1.名称：微穿孔板消声弯头 2.规格：500*400 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：详设计 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
59 | 030703020054 |  | 微穿孔板消声弯头 500*500 | 1.名称：微穿孔板消声弯头 2.规格：500*500 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：详设计 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
60 | 030703020055 |  | 微穿孔板消声弯头 500*800 | 1.名称：微穿孔板消声弯头 2.规格：500*800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：详设计 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
61 | 030703020056 |  | 微穿孔板消声弯头 630*500 | 1.名称：微穿孔板消声弯头 2.规格：630*500 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：详设计 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
62 | 030703020057 |  | 微穿孔板消声弯头 630*800 | 1.名称：微穿孔板消声弯头 2.规格：630*800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：详设计 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
63 | 030703020058 |  | 微穿孔板消声器 500*400 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：500*400 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
64 | 030703020059 |  | 微穿孔板消声器 500*500 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：500*500 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
65 | 030703020060 |  | 微穿孔板消声器 630*500 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：630*500 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
66 | 030703020061 |  | 微穿孔板消声器 800*500 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：800*500 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
67 | 030703020062 |  | 微穿孔板消声器 800*630 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：800*630 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
68 | 030703001063 |  | 70℃防火阀 500*400 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：500*400 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
69 | 030703001064 |  | 70℃防火阀 500*500 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：500*500 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
70 | 030703001065 |  | 70℃防火阀 630*500 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：630*500 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
71 | 030703001066 |  | 70℃防火阀 800*500 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：800*500 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
72 | 030703001067 |  | 70℃防火阀 800*630 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：800*630 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
73 | 031208003073 |  | 风管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温板 2.绝热厚度：30mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 29.05
74 |  |  | 0307 空调水工程
75 | 031208003110 |  | 冷热水管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：30mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 2.32
76 | 031208003111 |  | 冷凝水管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：20mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 0.12
77 |  |  | 0310 给排水工程
78 | 031008006120 |  | 不锈钢水槽(单人) | 1.材质：不锈钢 2.规格：单槽 3..配置：手动单冷龙头一个,不锈钢下水口一个,带调整脚和维修门 4.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1
79 | 031008006121 |  | 医用洗手池(三人) | 1.材质：全不锈钢制作; 2.规格：三人落地式 3.壁挂式,控制方式为红外线感应、膝碰; 4.尺寸：2440*695*999 | 台 | 2
80 | 031008006122 |  | 医用洗手池(二人) | 1.材质：全不锈钢制作; 2.规格：二人落地式 3.壁挂式,控制方式为红外线感应、膝碰; 4.尺寸：2440*695*999 | 台 | 1
81 | 031004003123 |  | 拖布池 | 1.材质：详设计 2.规格、类型：成品 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：水龙头及成套配件 5.其他：满足设计及规范要求 | 组 | 2
82 | 031208003125 |  | 水管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：20mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 0.13
83 |  |  | 0304 电气设备安装工程
84 | 030404017126 |  | 照明插座配电箱 SS-AL | 1.名称：照明插座配电箱 SS-AL(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
85 | 030404017127 |  | 设备配电箱 SS-FS | 1.名称：设备配电箱 SS-FS(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
86 | 030404017128 |  | 手术室配电箱 SS01~04 | 1.名称：手术室配电箱 SS01~04(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制，隔离变压器(8KVA)ICA100.T1-8kVA，绝缘监视仪ICA100.A1，电流互感器ICA100.R1，外接报警显示和测试单元ICA100.F1，专用电源ICA100.P1 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 4
87 | 030405001129 |  | 不间断电源UPS 60KVA | 1.名称：不间断电源UPS 2.型号：三进三出 后备时间30min,包含电池柜 3.容量(A·h、V·A·h) ：60KVA | 台 | 1
88 | 030404017130 |  | 手术室内治疗插座箱 DY-B | 1.名称：手术室内治疗插座箱 DY-B(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：1.2mm不锈钢制作，845*150*100，包含3个250V 10A五孔插座，1个250V 16A三孔插座，两个等电位接线端子。 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 12
89 | 030404017131 |  | 非治疗插座箱 DY-A | 1.名称：非治疗插座箱 DY-A(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：1.2mm不锈钢制作，845*150*100，包含3个250V 10A五孔插座，1个380V 20A三孔插座，两个等电位接线端子。 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 4
90 | 030507014132 |  | 液晶多功能控制面板（带书写台） | 1.名称：液晶多功能控制面板（带书写台） 2.尺寸：900*1000*350 3.上部为可前检修27寸液晶面板，下部为折叠书写台 4.全不锈钢制作（柜体采用镜面不锈钢制作，门体外框采用拉丝不锈钢制作） 5.27寸液晶触摸屏,可控制：①时钟；②麻醉计时器和手术计时器；③空调系统启停、监控，温湿度显示及控制，高效过滤网堵塞报警；④照明系统控制（包括手术中灯、无影灯开关），消防报警；⑤免提电话面板；⑥医气系统监控、报警；⑦背景音乐音量调节开关。 | 台 | 4
91 | 030507014133 |  | 手术室门口液晶控制面板 | 1.名称：手术室门口液晶控制面板 2.规格：10.2寸液晶触摸屏，含空调温湿度显示、设定及空调启停、值机及过滤器阻塞指示及报警功能；实现在手术室外部即可方便地控制手术室内部的灯光与空调系统，并能与医院系统连接，显示手术相关排班信息、患者信息、医护信息、手术时间、麻醉时间、自净时间，进行排班查询等 | 台 | 4
92 | 030412001134 |  | 四联LED观片灯 | 1.名称：四联LED观片灯(含光源) 2.型号.规格：900*1115*125，光源色温在10000K以上，微电脑数字可调感应式，既有自动感应功能（插上胶片亮，取下胶片自动熄灭），又有手动开机功能。 3.边框及面板采用1.2mm 304磨砂不锈钢。 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 1
93 | 030412001135 |  | 二联LED观片灯 | 1.名称：二联LED观片灯(含光源) 2.型号.规格：900*520*150，光源色温在10000K以上，微电脑数字可调感应式，既有自动感应功能（插上胶片亮，取下胶片自动熄灭），又有手动开机功能。 3.边框及面板采用1.2mm 304磨砂不锈钢。 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 4
94 | 030412001136 |  | 六联LED观片灯 | 1.名称：六联LED观片灯(含光源) 2.型号.规格：1200*1015*150，光源色温在10000K以上，微电脑数字可调感应式，既有自动感应功能（插上胶片亮，取下胶片自动熄灭），又有手动开机功能。 3.边框及面板采用1.2mm 304磨砂不锈钢。 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 1
95 | 030412006137 |  | LED子母无影灯 CreLed5700/5500 3 | 1.名称：LED子母无影灯 2.型号.规格：CreLed5700/5500，具体参数详见设计 | 套 | 1
96 | 030412006089 |  | LED子母无影灯 CreLed3400/3300 | 1.名称：LED子母无影灯 2.型号.规格：CreLed3400/3300，具体参数详见设计 | 套 | 3
97 | 030412001138 |  | 手术室净化LED灯 1200*300 40W | 1.名称：手术室净化LED灯(含光源) 2.型号.规格：1200*300 40W 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 52
98 | 030412001139 |  | 净化LED灯 1200*600 68W | 1.名称：净化LED灯(含光源) 2.型号.规格：1200*600 68W 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 14
99 | 030412001140 |  | 净化LED灯 600*600 40W | 1.名称：净化LED灯(含光源) 2.型号.规格：600*600 40W 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 17
100 | 030412001141 |  | 普通LED灯 600*600 40W | 1.名称：普通LED灯(含光源) 2.型号.规格：600*600 40W 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 1
101 | 030412006142 |  | 手术中指示灯 | 1.名称：手术中指示灯(含光源) 2.型号.规格：220V 10W,580*24*180 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 4
102 |  |  | 0305 背景音乐系统
103 | 030506001190 |  | 功放 MP-600PH | 1.名称：功放 2.型号.规格：MP-600PH 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
104 | 030506001191 |  | 吸顶喇叭 DSP 503 | 1.名称：吸顶喇叭 2.规格.型号：DSP 503 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 只 | 4
105 | 030506001192 |  | 前置放大器 MP-9811Q | 1.名称：前置放大器 2.型号.规格：MP-9811Q 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
106 | 030505011193 |  | 报警发生器 MP-9815E | 1.名称：报警发生器 2.型号.规格：MP-9815E 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
107 | 030506001194 |  | 十六位电源时序器 MP-9823 | 1.名称：十六位电源时序器 2.型号.规格：MP-9823 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
108 | 030506001195 |  | 话筒 EC-200 | 1.名称：话筒 2.型号.规格：EC-200 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 只 | 1
109 | 030506001196 |  | MP3/CD/DVD,MP-9907 | 1.名称：MP3/CD/DVD 2.型号.规格：MP-9907 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
110 | 030501005197 |  | 19寸 背景音乐系统机柜 | 1.名称：背景音乐系统机柜 2.规格：19寸 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
111 | 030904008198 |  | 强切电源 MP-9820S | 1.名称：强切电源 2.规格：MP-9820S 3.其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1

## 5【产房‖安装工
分部分项工程清单与询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目-医疗专项工程\产房【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号
0307 通风空调工程
1 | 030701003001 |  | 普通新风空调机组 PAU-501 | 1.名称：普通新风空调机组 2.机组编号：PAU-501 3.规格：送风量:3000m3/h ,新风量:3000m3/h,机外余压500Pa,马达功率2.2KW,制冷量:50KW,制热量:30KW,机械循环两管制 4.安装形式：落地安装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
2 | 030503001002 |  | 普通空调自动控制系统 | 1.名称：普通空调自动控制系统 2.型号 、型号：900*500*1800 3.配制：含文本显示器、风道式温度传感器、缺风空气压差开关、中效空气压差开关、亚高效空气压差开关、电动比例三通阀等 4.安装方式：落地式 5.其它：满足设计及规范要求 | 套 | 1
3 | 030602001003 |  | 多功能控制面板 | 1.名称：多功能控制面板 2.型号：启停控制、报警显示、温度设定等功能 3 规格：10寸触摸屏 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
4 | 030601002004 |  | 微压计 | 1.名称：微压计 2.型号：详设计 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 4
5 | 030701001005 |  | 电极式加湿器 加湿量15kg | 1.名称：电极式加湿器 2 .型号：详设计 3.规格：加湿量15kg 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
6 | 031006013006 |  | 净化消毒机 T-600 | 1.名称：净化消毒机 2.型号：T-600 3.规格：处理风量600m3/h | 台 | 4
7 | 030701004007 |  | 风机盘管 FP-68 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-68 两管制 3.规格：风量680m3/h，制冷量3.4KW,制热量4.9KW,功率62W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 3
8 | 030701004008 |  | 风机盘管 FP-85 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-85 两管制 3.规格：风量850m3/h，制冷量4.2KW,制热量6.0KW,功率76W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
9 | 030701004009 |  | 风机盘管 FP-102 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-102 两管制 3.规格：风量1020m3/h，制冷量5.0KW,制热量7.1KW,功率96W,静压30Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
10 | 030701004010 |  | 风机盘管 FP-136 | 1.名称：风机盘管 2.型号：FP-136 两管制 3.规格：风量1360m3/h，制冷量6.4KW,制热量9.3KW,功率145W,静压50Pa,接管尺寸DN20 ,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
11 | 030601001011 |  | 风机盘管温控器 | 1.名称：风机盘管温控器 2.型号、规格：DN20，两管制 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 7
12 | 030503008012 |  | 电动二通阀 DN20 | 1.名称：电动二通阀 2.材质：钢制 3.型号、规格：DN20 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 7
13 | 030108001013 |  | 低噪音管道风机 PF-03 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-03 3.规格：风量800m3/h,电机功率0.19KW,余压200Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
14 | 030108001014 |  | 低噪音管道风机 PF-01 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-01 3.规格：风量200m3/h,电机功率0.08KW,余压150Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
15 | 030108001015 |  | 低噪音管道风机 PF-02 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-02 3.规格：风量500m3/h,电机功率0.14KW,余压200Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 4
16 | 030108001016 |  | 低噪音管道风机 PF-05 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-05 3.规格：风量1000m3/h,电机功率0.94KW,余压500Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
17 | 030703011017 |  | 排风口 400*400 | 1.名称 ：排风口 2.规格：400*400 Q≤600,含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 6
18 | 030703011018 |  | 排风口400*400 | 1.名称 ：排风口 2.规格：400*400 Q≤500;接管尺寸200×200;含中效过滤器 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
19 |  |  | 中效过滤器 |  |  | 3
20 | 030703011019 |  | 排风防雨百叶 1400*400 | 1.名称 ：排风防雨百叶 2.规格：1400*400 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
21 | 030703011020 |  | 排风防雨百叶 800*400 | 1.名称 ：排风防雨百叶 2.规格：800*400 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
22 | 030703011021 |  | 新风防雨百叶 800*400 | 1.名称 ：新风防雨百叶 2.规格：800*400 含滤网;含防虫网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
23 | 030703011022 |  | 风机盘管双层百叶送风口 600*300 | 1.名称 ：风机盘管双层百叶送风口 2.规格：600*300 Q≤700;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
24 | 030703011023 |  | 风机盘管双层百叶送风口 600*600 | 1.名称 ：风机盘管双层百叶送风口 2.规格：600*600 700<Q≤1200;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
25 | 030703011024 |  | 洁净室专用下回风口 900*400 | 1.名称 ：洁净室专用下回风口 2.规格：900*400 Q=1400,含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
26 | 030703011025 |  | 洁净室专用下排风口 900*400 | 1.名称 ：洁净室专用下排风口 2.规格：900*400 Q≤1000;接管尺寸400×200;含高效过滤器 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
27 |  |  | 高效过滤器 |  |  | 2
28 | 030703011026 |  | 风机盘管单层百叶回风口 600*300 | 1.名称 ：风机盘管单层百叶回风口 2.规格：600*300 Q≤700;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
29 | 030703011027 |  | 风机盘管单层百叶回风口 600*600 | 1.名称 ：风机盘管单层百叶回风口 2.规格：600*600 700<Q≤1200;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
30 | 030703011028 |  | 新风散流器送风口 400*400 | 1.名称 ：新风散流器送风口 2.规格：400*400 Q≤850;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 7
31 | 030703011029 |  | 新风散流器送风口 300*300 | 1.名称 ：新风散流器送风口 2.规格：300*300 Q≤300;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 6
32 | 030703001030 |  | 手动风量调节阀 160*160 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：160*160 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 6
33 | 030703001031 |  | 手动风量调节阀 200*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 15
34 | 030703001032 |  | 手动风量调节阀 320*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：320*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
35 | 030703001033 |  | 手动风量调节阀 400*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：400*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
36 | 030703001034 |  | 排风止回阀 200*200 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 5
37 | 030703001035 |  | 排风止回阀 320*200 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：320*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
38 | 030703001036 |  | 排风止回阀 400*200 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：400*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
39 | 030703001037 |  | 电动风量调节阀 500*320 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：500*320 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
40 | 030703020038 |  | 微穿孔板消声器 500*320 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：500*320 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
41 | 030703001039 |  | 70℃防火阀 160*160 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：160*160 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
42 | 030703001040 |  | 70℃防火阀 500*320 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：500*320 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
43 | 031208003047 |  | 风管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温板 2.绝热厚度：30mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 4.99
44 |  |  | 0307 空调水工程
45 | 031003001067 |  | 压差平衡阀 DN40 | 1.类型：压差平衡阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
46 | 031208003068 |  | 冷热水管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：30mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 0.65
47 | 031208003069 |  | 冷凝水管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：20mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 0.12
48 |  |  | 0310 给排水工程
49 | 031008006079 |  | 医用洗手池(二人) | 1.材质：全不锈钢制作; 2.规格：二人落地式 3.壁挂式,控制方式为红外线感应、膝碰; 4.尺寸：1628*695*999 | 台 | 4
50 | 031004003080 |  | 柱式感应洗手盆 | 1.材质：详设计 2.规格、类型：柱式 感应龙头 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：感应式水龙头及成套配件 5.其他：满足设计及规范要求 | 组 | 1
51 | 031004004081 |  | 洗涤盆 | 1.材质：详设计 2.规格、类型：详设计 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：含水龙头及成套配件 | 组 | 1
52 | 031004006082 |  | 坐便器 | 1.材质：详设计 2.规格、类型：坐式大便器 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：含成套配件 | 组 | 1
53 | 031208003084 |  | 水管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：20mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 0.23
54 |  |  | 0304 电气设备安装工程
55 | 030404017085 |  | 照明插座配电箱 CF-AL | 1.名称：照明插座配电箱 CF-AL(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
56 | 030404017086 |  | 设备带配电箱 CF-AP1 | 1.名称：设备带配电箱 CF-AP1(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
57 | 030404017087 |  | 设备带配电箱 CF-AP2 | 1.名称：设备带配电箱 CF-AP2(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
58 | 030404017088 |  | 手术室配电箱 CF-SS01 | 1.名称：手术室配电箱 CF-SS01(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：非标定制，隔离变压器(8KVA)ICA100.T1-8kVA，绝缘监视仪ICA100.A1，电流互感器ICA100.R1，外接报警显示和测试单元ICA100.F1，专用电源ICA100.P1 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
59 | 030405001089 |  | 不间断电源UPS 30KVA | 1.名称：不间断电源UPS 2.型号：三进三出 后备时间30min,包含电池柜 3.容量(A·h、V·A·h) ：30KVA | 台 | 1
60 | 030404017090 |  | 手术室内治疗插座箱 DY-B | 1.名称：手术室内治疗插座箱 DY-B(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：1.2mm不锈钢制作，845*150*100，包含3个250V 10A五孔插座，1个250V 16A三孔插座，两个等电位接线端子。 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 3
61 | 030404017091 |  | 非治疗插座箱 DY-A | 1.名称：非治疗插座箱 DY-A(包含系统图上箱内所有元器件) 2.型号、规格：1.2mm不锈钢制作，845*150*100，包含3个250V 10A五孔插座，1个380V 20A三孔插座，两个等电位接线端子。 3.接线端子材质、规格：铜 4.端子板外部接线材质、规格：铜 5.安装方式：嵌墙安装 6.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
62 | 030412001092 |  | 二联LED观片灯 | 1.名称：二联LED观片灯(含光源) 2.型号.规格：900*520*150，光源色温在10000K以上，微电脑数字可调感应式，既有自动感应功能（插上胶片亮，取下胶片自动熄灭），又有手动开机功能。 3.边框及面板采用1.2mm 304磨砂不锈钢。 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 2
63 | 030507014093 |  | 液晶多功能控制面板（带书写台） | 1.名称：液晶多功能控制面板（带书写台） 2.尺寸：900*1000*350 3.上部为可前检修27寸液晶面板，下部为折叠书写台 4.全不锈钢制作（柜体采用镜面不锈钢制作，门体外框采用拉丝不锈钢制作） 5.27寸液晶触摸屏,可控制：①时钟；②麻醉计时器和手术计时器；③空调系统启停、监控，温湿度显示及控制，高效过滤网堵塞报警；④照明系统控制（包括手术中灯、无影灯开关），消防报警；⑤免提电话面板；⑥医气系统监控、报警；⑦背景音乐音量调节开关。 | 台 | 1
64 | 030412006094 |  | LED单头无影灯 CreLed3400 | 1.名称：LED单头无影灯 2.型号.规格：CreLed3400，具体参数详见设计 | 套 | 4
65 | 030412006095 |  | LED子母无影灯 CreLed3400/3300 | 1.名称：LED子母无影灯 2.型号.规格：CreLed3400/3300，具体参数详见设计 | 套 | 1
66 | 030412001096 |  | 手术室净化LED灯 1200*300 40W | 1.名称：手术室净化LED灯(含光源) 2.型号.规格：1200*300 40W 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 12
67 | 030412001097 |  | 净化LED灯 1200*600 68W | 1.名称：净化LED灯(含光源) 2.型号.规格：1200*600 68W 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 2
68 | 030412001098 |  | 普通LED灯 1200*600 68W | 1.名称：普通LED灯(含光源) 2.型号.规格：1200*600 68W 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 5
69 | 030412001099 |  | 普通LED灯 600*600 40W | 1.名称：普通LED灯(含光源) 2.型号.规格：600*600 40W 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 16
70 | 030412004100 |  | 筒灯 12W | 1.名称：筒灯(含光源) 2.型号.规格：12W 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 1
71 | 030412004101 |  | 防水筒灯 12W | 1.名称：防水筒灯(含光源) 2.型号.规格：12W 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 1
72 | 030412006102 |  | 手术中指示灯 | 1.名称：手术中指示灯(含光源) 2.型号.规格：220V 10W,580*24*180 3.安装方式：嵌入吊顶安装 4.其他：均符合设计及规范要求 | 套 | 1

## 6【NICU‖安装
分部分项工程清单与询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目-医疗专项工程\NICU【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号
0307 通风空调工程
1 | 030701003001 |  | 普通新风空调机组 PAU-502 | 1.名称：普通新风空调机组 2.机组编号：PAU-502 3.规格：送风量:3000m3/h ,新风量:3000m3/h,机外余压500Pa,马达功率2.2KW,制冷量:50KW,制热量:30KW,机械循环两管制 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器，型钢(综合) 7.其他：满足设计、施工规范要求、相关规范图集 | 台 | 1
2 | 030503001002 |  | 普通空调自动控制系统 | 1.名称：普通空调自动控制系统 2.型号 、型号：900*500*1800 3.配制：含文本显示器、风道式温度传感器、缺风空气压差开关、中效空气压差开关、亚高效空气压差开关、电动比例三通阀等 4.安装方式：落地式 5.其它：满足设计及规范要求 | 套 | 1
3 | 030602001003 |  | 多功能控制面板 | 1.名称：多功能控制面板 2.型号：启停控制、报警显示、温度设定等功能 3 规格：10寸触摸屏 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
4 | 030701004004 |  | 多联室内机 VRV-36 | 1.名称：多联室内机 2.型号： VRV-36 3.规格：风量540m3/h，制冷量3.6KW,制热量4.8KW,功率0.8KW,静压30Pa,接管尺寸φ12.7/6.4,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 5
5 | 030701004005 |  | 多联室内机 VRV-45 | 1.名称：多联室内机 2.型号： VRV-45 3.规格：风量800m3/h，制冷量4.5KW,制热量6.5KW,功率1.58KW,静压30Pa,接管尺寸φ12.7/6.4,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
6 | 030701004006 |  | 多联室内机 VRV-50 | 1.名称：多联室内机 2.型号： VRV-50 3.规格：风量800m3/h，制冷量5.0KW,制热量7.1KW,功率1.58KW,静压30Pa,接管尺寸φ15.9/9.5,电源220/1/50V/Ph/hz 4.安装形式：吊式 5.减振器、支架形式、材质：详设计 6.含风机盘管试压及接线 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
7 | 030701003007 |  | 多联机室外机 SWJ-01 | 1.名称：多联机室外机 2.型号：SWJ-01 3.规格：制冷量28KW,制热量31.5KW,功率13.2KW,,接管尺寸φ25.4/12.7,电源380/3/50V/Ph/hz 4.安装形式：落地 5.隔振垫（器）、支架形式、材质：型钢(综合) | 台 | 1
8 | 030701003008 |  | 直膨机室外机 SWJ-02 | 1.名称：直膨机室外机 2.型号：SWJ-02 3.规格：制冷量30KW,制热量32KW,功率12.5KW,,接管尺寸φ19/12.7,电源380/3/50V/Ph/hz 4.安装形式：落地 5.隔振垫（器）、支架形式、材质：型钢(综合) | 台 | 2
9 | 031006013009 |  | 净化消毒机 T-600 | 1.名称：净化消毒机 2.型号：T-600 3.规格：处理风量600m3/h | 台 | 7
10 | 030601002010 |  | 微压计 | 1.名称：微压计 2.型号：详设计 3.其他：满足设计及规范要求 | 个 | 4
11 | 030601001011 |  | 风机盘管温控器 | 1.名称：风机盘管温控器 2.型号、规格：DN20，两管制 3.其它：满足设计及规范要求 | 台
12 | 030503008012 |  | 电动二通阀 DN20 | 1.名称：电动二通阀 2.材质：钢制 3.型号、规格：DN20 4.其它：满足设计及规范要求 | 个
13 | 030108001013 |  | 低噪音管道风机 PF-01 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-01 3.规格：风量200m3/h,电机功率0.08KW,余压150Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
14 | 030108001014 |  | 低噪音管道风机 PF-05 | 1.名称：低噪音管道风机 2.机组编号：PF-05 3.规格：风量1000m3/h,电机功率0.94KW,余压500Pa ,电源220/1/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
15 | 030108001015 |  | 离心式排风机 PF-402 | 1.名称：离心式排风机 2.机组编号：PF-402 3.规格：风量2000m3/h,电机功率0.48KW,余压300Pa ,电源380/3/50V/Ph/Hz 4.安装形式：吊装 5.电机检查接线及调试 6.减振底座形式、数量：减振器 7.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
16 | 030703011016 |  | 排风口 400*400 | 1.名称 ：排风口 2.规格：400*400 Q≤600,含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 8
17 | 030703011017 |  | 排风口400*400 | 1.名称 ：排风口 2.规格：400*400 Q≤500;接管尺寸200×200;含高效过滤器 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
18 |  |  | 高效过滤器 |  |  | 2
19 | 030703011018 |  | 新风防雨百叶 800*400 | 1.名称 ：新风防雨百叶 2.规格：800*400 含滤网;含防虫网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
20 | 030703011019 |  | 排风防雨百叶 3000*400 | 1.名称 ：排风防雨百叶 2.规格：3000*400 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
21 | 030703011020 |  | 多联机双层百叶送风口 600*300 | 1.名称 ：多联机双层百叶送风口 2.规格：600*300 Q≤700;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 5
22 | 030703011021 |  | 多联机双层百叶送风口 600*600 | 1.名称 ：多联机双层百叶送风口 2.规格：600*600 700<Q≤1200;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
23 | 030703011022 |  | 多联机单层百叶回风口 600*300 | 1.名称 ：多联机单层百叶回风口 2.规格：600*300 Q≤700;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 5
24 | 030703011023 |  | 多联机单层百叶回风口 600*600 | 1.名称 ：多联机单层百叶回风口 2.规格：600*600 700<Q≤1200;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
25 | 030703011024 |  | 洁净室专用下排风口 900*400 | 1.名称 ：洁净室专用下排风口 2.规格：900*400 Q≤1000;接管尺寸400×200;含高效过滤器 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
26 |  |  | 高效过滤器 |  |  | 2
27 | 030703011025 |  | 新风散流器送风口 400*400 | 1.名称 ：新风散流器送风口 2.规格：400*400 Q≤850;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 8
28 | 030703011026 |  | 新风散流器送风口 300*300 | 1.名称 ：新风散流器送风口 2.规格：300*3000 Q≤300;含滤网 3.材质：铝合金 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
29 | 030703001027 |  | 手动风量调节阀 160*160 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：160*160 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
30 | 030703001028 |  | 手动风量调节阀 200*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 17
31 | 030703001029 |  | 手动风量调节阀 250*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：250*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
32 | 030703001030 |  | 手动风量调节阀 400*200 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：400*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
33 | 030703001031 |  | 电动风量调节阀 500*320 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：500*320 3.材质：镀锌材质 4.含执行机构及检查接线 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
34 | 030703001032 |  | 排风止回阀 200*200 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：200*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
35 | 030703001033 |  | 排风止回阀 400*200 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：400*200 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
36 | 030703001034 |  | 排风止回阀 400*320 | 1.名称：排风止回阀 2.规格：400*320 3.材质：镀锌材质 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
37 | 030703020035 |  | 微穿孔板消声器 400*320 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：400*320 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
38 | 030703020036 |  | 微穿孔板消声器 500*320 L=1800 | 1.名称：微穿孔板消声器 2.规格：500*320 L=1800 3.材质：镀锌材质 4.支架形式、材质：型钢(综合) 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
39 | 031208003042 |  | 风管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温板 2.绝热厚度：30mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 3.99
40 |  |  | 0307 空调冷煤工程
41 | 031001004045 |  | 铜管 φ6.35 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷煤 3.规格、压力等级：φ6.35 4.连接形式：详设计 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计 | m | 23.28
42 | 031001004046 |  | 铜管 φ9.53 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷煤 3.规格、压力等级：φ9.53 4.连接形式：详设计 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计 | m | 16.77
43 | 031001004047 |  | 铜管 φ12.7 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷煤 3.规格、压力等级：φ12.7 4.连接形式：详设计 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计 | m | 48.06
44 | 031001004048 |  | 铜管 φ15.88 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷煤 3.规格、压力等级：φ15.88 4.连接形式：详设计 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计 | m | 9.04
45 | 031001004049 |  | 铜管 φ19.05 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷煤 3.规格、压力等级：φ19.05 4.连接形式：详设计 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计 | m | 7.73
46 | 031001004050 |  | 铜管 φ22.23 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷煤 3.规格、压力等级：φ22.23 4.连接形式：详设计 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计 | m | 24.78
47 | 030804001053 |  | 分歧管 | 1.名称：分歧管 2.规格：详设计 | 个 | 6
48 | 031208003054 |  | 冷煤管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：30mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 0.42
49 | 031208003055 |  | 冷凝水管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：20mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 0.45
50 |  |  | 0310 给排水工程
51 | 031008006065 |  | 洗婴池 | 1.材质：详设计; 2.规格：详设计 | 台 | 5
52 | 031004003066 |  | 柱式感应洗手盆 | 1.材质：详设计 2.规格、类型：柱式 感应龙头 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：感应式水龙头及成套配件 5.其他：满足设计及规范要求 | 组 | 7
53 | 031004004067 |  | 洗涤盆 | 1.材质：详设计 2.规格、类型：详设计 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：含水龙头及成套配件 | 组 | 1
54 | 031208003069 |  | 水管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：20mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 0.48

## 7【热泵源‖安装
分部分项工程清单与询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目-医疗专项工程\热泵源【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号
0307 空调水工程
1 | 031003003016 |  | 压差平衡阀 DN65 | 1.类型：压差平衡阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级： DN65 含法兰 4.连接形式：法兰 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
2 | 031003003017 |  | 压差平衡阀 DN80 | 1.类型：压差平衡阀 2.材质：铸钢 3.规格、压力等级： DN80 含法兰 4.连接形式：法兰 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
3 | 031208003019 |  | 冷热水管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：30mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 0.92
4 | 031208003020 |  | 冷热水管保温材料 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑保温 2.绝热厚度：35mm 3.软木品种：详设计 4.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 0.15
5 | 031006002022 |  | 定压补水装置 | 1.设备名称：定压补水装置 2.定压罐400mm，承压1.0MPa， 3.补水泵流量1m3,扬程32米,一备一用 4.其他：满足设计及规范要求 | 套 | 2
6 | 030113001023 |  | 模块式风冷热泵机组，制冷量130KW，制热量142KW，功率39KW，冷煤R410A | 1.名称：模块式风冷热泵机组 2.型号、规格：制冷量130KW,制热量142KW,电源380/3/50V/Ph/Hz 功率39KW，冷煤R410A 3.安装方式：落地安装 含设备支架及减振装置 4.电机检查接线及调试 5.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 4
7 | 030113001024 |  | 模块式风冷热泵机组，制冷量65KW,制热量71KW,功率19.5KW，冷煤R410A | 1.名称：模块式风冷热泵机组 2.型号、规格：制冷量65KW,制热量71KW,电源380/3/50V/Ph/Hz 功率19.5KW，冷煤R410A 3.安装方式：落地安装 含设备支架及减振装置 4.电机检查接线及调试 5.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
8 | 030109012025 |  | 立式循环水泵 水流量100m3/h 杨程32m 电机功率15KW | 1.名称：立式循环水泵 2.规格： 水流量100m3/h 杨程32m 电机功率15KW 橡胶减震器 3.电机检查接线及调试 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 4
9 | 030404016026 |  | 水泵控制柜 | 1.名称：水泵控制柜 2.规格：600*280*1200 3.配置：循环水泵：两用一备和一用一备 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
10 | 031006008027 |  | 电子水处理 流量320m3/h DN100 | 1.类型：电子水处理 2.型号、规格：流量320m3/h DN100 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
11 | 031006008028 |  | 电子水处理 流量490m3/h DN150 | 1.类型：电子水处理 2.型号、规格：流量490m3/h DN150 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1

## 8【大楼供气‖安装
分部分项工程清单与询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目-医疗专项工程\大楼供气【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号
0310 医气
031008 病房设备带及配套设施系统
1 | 031008013001 |  | 医疗设备带 | (1)病房设备带采用铝合金材质,规格宽度≥210mm、高度≥60mm、壁厚≥1.5mm; (2)设备带内部结构具有强电、弱电、气体管道分槽安装功能; (3)铝合金设备带表面采用喷塑,设备带上面板采用模块化集成式设计,使安装维修更加方便,并具有良好的防腐和保洁效果; (4)设备带带内设置气体、强电、弱电三个走线槽,以确保用电安全,具有电气防火保护; (5)设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装,使整条设备带表面美观; (6)病房内设备带采用房间通长布置,设备带中心距地面1.4米; (7)能避免在正常使用和单一故障状态时发生电击危险;具有双重绝缘或加强绝缘部件,或安全特低电压运行部件,或用保护阻抗来防护的可触及部 分; (8)病房设备带符合GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》标准要求; (9)设备带面板采用模块化集成式结构,外形新颖; | m | 479.3
2 | 031008003002 |  | 医气终端箱 | 1.尺寸：900×200×100mm 2.手术室专用 | 台 | 8
3 | 031008014003 |  | 氧气终端 | 1.规格型号：国标，氧气终端压力:0.4MPa(可调) 2.多密封并自带维修阀、具有防错插结构 | 个 | 198
4 | 031008014004 |  | 吸引终端 | 1.规格型号：国标，吸引终端流量:15~80L/min 2.多密封并自带维修阀、具有防错插结构 | 个 | 198
5 | 031008014005 |  | 氮气终端 | 1.规格型号：国标 2.多密封并自带维修阀、具有防错插结构 | 个 | 4
6 | 031008014006 |  | 二氧化碳终端 | 1.规格型号：国标 2.多密封并自带维修阀、具有防错插结构 | 个 | 4
7 | 030412005009 |  | 一体化灯带 LED 4W | 1.规格型号：4W 2.LED型灯管 3.符合国际标准 | 套 | 178
8 | 030807001010 |  | 氧气维修阀 铜 DN8 | 1.规格型号：DN8 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 | 个 | 79
9 |  |  | 031008 医用中心供氧系统
10 | 031008002015 |  | 医用液氧贮槽 2.85m3/1.6MPa 3 | 1.名称：医用液氧贮槽 2.型号、规格：2.85m3 3.工作压力：1.6MPa 4.内、外筒材质:不锈钢 5.内外胆表面抛光处理 6.外内胆之间采用多层包扎绝热材料 7.配置远程智能监控仪表 8.需符合压力容器设计与制造要求 | 台 | 2
11 | 031008008016 |  | 空温式汽化器 100m3/h | 1.名称：空温式汽化器 2.规格：100Nm³/h,1.6MPa 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
12 | 031008001017 |  | 氧气减压装置 | 1.名称：氧气减压装置 2.型号、规格：双回路 流量100m3/h 3.配置:双减压器配置 4.特性:超欠压声光报警功能 5.具有数据远传接口 | 台 | 2
13 | 031008004018 |  | 医用氧气汇流排 | 1.名称：氧气自动汇流排 2.规格型号:2*10瓶组 3.流量:不低于50m3/h 4.特性:自动切换 5.压力报警功能 | 套 | 1
14 | 031008012019 |  | 医用氧气分气缸 | 1.名称：医用氧气分气缸 2.规格：3进4出 3.材质：不锈钢 4.分流氧气,预留接口 | 台 | 1
15 | 031008003020 |  | 医用氧气二级稳压箱 | 1.名称：医用氧气二级稳压箱 2.型号、规格：双回路 工作压力:0.2~0.5MPa 3.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 8
16 | 030601004021 |  | 氧气流量计 | 1.名称：氧气流量计 2.流量范围:0.3~300L/min 2.显示方式:LED显示累计流量、瞬时流量 3.具备RS485通讯模块 5.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 8
17 | 030607004022 |  | 医用压力监测报警装置 | 1.名称 ：医用压力监测报警装置 2.型号 ：氧气、吸引、空气 3.压力监视≥1.0级 4.数字显示 5.具有RS485接口,标准MODBUSRTU通讯协议 6.采用数字采样处理技术及SMT工艺 7.工作环境温度:-20oC~50oC | 台 | 8
18 | 030607004023 |  | 医用压力监测报警装置 | 1.名称 ：压力监测报警装置 2.规格型号:氮气、二氧化碳 3.压力监视≥1.0级 4.数字显示 5.具有RS485接口,标准MODBUSRTU通讯协议 6.采用数字采样处理技术及SMT工艺 7.工作环境温度:-20oC~50oC | 台 | 1
19 | 030807005024 |  | 安全阀 DN10 | 1.名称：安全阀 2.材质：铜 3.型号、规格： DN10 4.连接形式：螺纹 5.它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
20 | 030807005025 |  | 医用专用球阀 DN10 | 1.名称：医用专用球阀 2.材质：铜 3.型号、规格： DN10 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 104
21 | 030807005026 |  | 医用专用球阀 DN15 | 1.名称：医用专用球阀 2.材质：铜 3.型号、规格： DN15 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 32
22 | 030804003030 |  | 医用专用不锈钢弯头 Φ22 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ22 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 16
23 | 030804003031 |  | 医用专用不锈钢弯头 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 23
24 | 030804003032 |  | 医用专用不锈钢弯头 Φ10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 233
25 | 030804003033 |  | 医用专用不锈钢异径三通 Φ22*18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ22 *18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 8
26 | 030804003034 |  | 医用专用不锈钢异径三通 Φ18*10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18*10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 112
27 | 030804003035 |  | 医用专用不锈钢等径三通 Φ10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 119
28 | 030804003036 |  | 医用专用不锈钢等径三通 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
29 | 030804003037 |  | 医用专用不锈钢堵头 Φ22 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ22 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
30 | 030804003038 |  | 医用专用不锈钢堵头 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 12
31 | 030804003041 |  | 氧气专用连接套管 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 136
32 | 030804003042 |  | 氧气专用连接套管 Φ10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 312
33 | 030804003043 |  | 医用专用维修阀接头 Φ15 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ15 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 64
34 | 030804003044 |  | 医用专用维修阀接头 Φ10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 21
35 | 031004014045 |  | 阀门控制箱 | 1.规格型号:氧气、吸引、空气 2.工艺:表面喷塑 3.工作压力:0.2~1.0MPa 4.手术室专用 | 个 | 4
36 | 031004014046 |  | 阀门控制箱 | 1.规格型号:氧气、吸引、空气、氮气、二氧化碳 2.工艺:表面喷塑 3.工作压力:0.2~1.0MPa 4.手术室专用 | 个 | 4
37 | 030815001047 |  | 主管支架 | 1.规格型号：40*40*3 2.材质：型钢 3.管架形式：吊托支架 | 套 | 134
38 | 030815001048 |  | 副管支架 | 1.规格型号：30*30*3 2.材质：型钢 3.管架形式：吊托支架 | 套 | 273
39 |  |  | 031008 医用中心吸引系统
40 | 030109009049 |  | 医用负压真空机组 | 1.名称：医用负压真空机组 2.单台油旋式真空泵处理量:≥160m3/h 3.单台油旋式真空泵单机功率:≤5.5KW 4.包含1台集成块、2台油旋式真空泵、2台除菌过滤器、1台自动控制柜、1台负压安全报警装置 5.医用真空负压机属于国家II类医疗器械 | 套 | 1
41 | 031008007050 |  | 医用真空罐 | 1.规格型号:1.0m3 2.设计压力:0.1MPa 3.材质:碳钢 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 2
42 | 031006011051 |  | 消毒灭菌装置 | 1.名称：消毒灭菌装置 2.规格：处理量:300m/h ,功率:15KW 3.它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
43 | 031008012052 |  | 医用真空集气缸 | 1.名称：医用真空集气缸 2.规格：2抽4进 聚集气体,预留接口 3.材质：碳钢 4.其它：满足设计及规范要求 | 台 | 1
44 | 030801006053 |  | 医用专用不锈钢管 Φ89*3 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ89*3 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力与气密性试验 吹扫 5.脱脂设计要求：按规范及设计要求 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 116.59
45 | 030801006054 |  | 医用专用不锈钢管 Φ57*3 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ57*3 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力与气密性试验 吹扫 5.脱脂设计要求：按规范及设计要求 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 313.63
46 | 030801006055 |  | 医用专用不锈钢管 Φ38*2 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ38*2 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力与气密性试验 吹扫 5.脱脂设计要求：按规范及设计要求 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 352.86
47 | 030801006056 |  | 医用专用不锈钢管 Φ12*1.5 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ12*1.5 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力与气密性试验 吹扫 5.脱脂设计要求：按规范及设计要求 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 1225.97
48 | 030807003060 |  | 真空蝶阀 DN80 | 1.名称：真空蝶阀 2.材质：不锈钢 3.型号、规格：DN80 含法兰 4.连接形式：法兰 5.焊接方法：平焊 | 个 | 2
49 | 030804003061 |  | 医用专用维修阀接头 DN80 | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN80 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
50 | 030804003066 |  | 医用专用不锈钢弯头 Φ89 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ89 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 12
51 | 030804003067 |  | 医用专用不锈钢弯头 Φ57 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ57 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 20
52 | 030804003068 |  | 医用专用不锈钢弯头 Φ38 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ38 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 10
53 | 030804003069 |  | 医用专用不锈钢弯头 Φ12 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ12 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 233
54 | 030804003070 |  | 医用专用不锈钢异径三通 Φ89*57 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ89*57 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
55 | 030804003071 |  | 医用专用不锈钢异径三通 Φ89*38 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ89*38 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
56 | 030804003072 |  | 医用专用不锈钢异径三通 Φ57*38 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ57*38 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
57 | 030804003073 |  | 医用专用不锈钢异径三通 Φ57*12 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ57*12 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 32
58 | 030804003074 |  | 医用专用不锈钢异径三通 Φ38*12 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ38*12 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 80
59 | 030804003075 |  | 医用专用不锈钢等径三通 Φ57 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ57 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
60 | 030804003076 |  | 医用专用不锈钢等径三通 Φ38 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ38 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
61 | 030804003077 |  | 医用专用不锈钢等径三通 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
62 | 030804003078 |  | 医用专用不锈钢等径三通 Φ12 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ12 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 119
63 | 030804003079 |  | 医用专用不锈钢堵头 Φ89 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ89 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
64 | 030804003080 |  | 医用专用不锈钢堵头 Φ57 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ57 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
65 | 030804003081 |  | 医用专用不锈钢堵头 Φ38 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ38 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 9
66 | 030804014082 |  | PVC堵头 Φ50 | 1.材质：PVC 2.规格：Φ50 3.连接形式：承插粘接 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
67 | 030807005083 |  | 医用专用球阀 DN50 | 1.名称：医用专用球阀 2.材质：铜 3.型号、规格： DN50 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
68 | 030807005084 |  | 医用专用球阀 DN32 | 1.名称：医用专用球阀 2.材质：铜 3.型号、规格： DN32 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 6
69 | 030807005085 |  | 医用专用球阀 DN10 | 1.名称：医用专用球阀 2.材质：铜 3.型号、规格： DN10 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 25
70 | 030804003086 |  | 医用专用维修阀接头 DN50 | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN50 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
71 | 030804003087 |  | 医用专用维修阀接头 DN32 | 1.材质：不锈钢 2.规格：DN32 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 12
72 | 030804003088 |  | 医用专用维修阀接头 Φ10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 34
73 | 030804003092 |  | 医用吸引专用连接套管 Φ12 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ12 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 306
74 |  |  | 031008 医用压缩空气系统
75 | 030801006093 |  | 医用专用不锈钢管 Φ28*2 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ28*2 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力与气密性试验 吹扫 5.脱脂设计要求：按规范及设计要求 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 110.16
76 | 030801006094 |  | 医用专用不锈钢管 Φ18*2 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18*2 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力与气密性试验 吹扫 5.脱脂设计要求：按规范及设计要求 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 447.71
77 | 030801006095 |  | 医用专用不锈钢管 Φ10*1.5 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10*1.5 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力与气密性试验 吹扫 5.脱脂设计要求：按规范及设计要求 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 320.94
78 | 030807005096 |  | 安全阀 DN10 | 1.名称：安全阀 2.材质：铜 3.型号、规格： DN10 4.连接形式：螺纹 5.它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
79 | 030807005097 |  | 医用专用球阀 DN15 | 1.名称：医用专用球阀 2.材质：铜 3.型号、规格： DN15 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 8
80 | 030807005098 |  | 医用专用球阀 DN10 | 1.名称：医用专用球阀 2.材质：铜 3.型号、规格： DN10 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 25
81 | 030804003099 |  | 医用专用维修阀接头 Φ15 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ15 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 16
82 | 030804003100 |  | 医用专用维修阀接头 Φ10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 34
83 | 030804003101 |  | 医用专用不锈钢弯头 Φ28 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ28 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 3
84 | 030804003102 |  | 医用专用不锈钢弯头 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 25
85 | 030804003103 |  | 医用专用不锈钢弯头 Φ10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 43
86 | 030804003104 |  | 医用专用不锈钢异径三通 Φ28*18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ28*18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 8
87 | 030804003105 |  | 医用专用不锈钢异径三通 Φ18*10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18*10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 47
88 | 030804003106 |  | 医用专用不锈钢等径三通 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
89 | 030804003107 |  | 医用专用不锈钢等径三通 Φ10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 22
90 | 030804003108 |  | 医用专用不锈钢堵头 Φ28 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ28 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
91 | 030804003109 |  | 医用专用不锈钢堵头 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 9
92 | 030804003113 |  | 医用空气专用连接套管 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 112
93 | 030804003114 |  | 医用空气专用连接套管 Φ10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 80
94 |  |  | 031008 洁净手术室气体系统
95 | 031008004115 |  | 医用氮气自动汇集排 | 1.名称：医用氮气自动汇集排 2.规格型号:2*10瓶组 3.流量:不低于50m3/h 4.特性:自动切换 5.压力报警功能 | 套 | 1
96 | 031008004116 |  | 医用二氧化碳自动汇集排 | 1.名称：医用二氧化碳自动汇集排 2.规格型号:2*5瓶组 3.流量:不低于15m3/h 4.特性:自动切换 5.压力报警功能 6.带电加热 | 套 | 1
97 | 030801006117 |  | 医用专用不锈钢管 Φ18*2 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18*2 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力与气密性试验 吹扫 5.脱脂设计要求：按规范及设计要求 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 224.3
98 | 030801006118 |  | 医用专用不锈钢管 Φ12*1.5 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ12*1.5 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力与气密性试验 吹扫 5.脱脂设计要求：按规范及设计要求 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 36.13
99 | 030801006119 |  | 医用专用不锈钢管 Φ10*1.5 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10*1.5 3.焊接方法：氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按照规范进行压力与气密性试验 吹扫 5.脱脂设计要求：按规范及设计要求 6.其它：满足设计及规范要求 | m | 36.31
100 | 030807005122 |  | 医用专用球阀 DN15 | 1.名称：医用专用球阀 2.材质：铜 3.型号、规格： DN15 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
101 | 030807005123 |  | 医用专用球阀 DN10 | 1.名称：医用专用球阀 2.材质：铜 3.型号、规格： DN10 4.连接形式：螺纹 5.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
102 | 030804003126 |  | 医用专用不锈钢弯头 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 20
103 | 030804003127 |  | 医用专用不锈钢弯头 Φ12 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ12 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 6
104 | 030804003128 |  | 医用专用不锈钢弯头 Φ10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 1
105 | 030804003129 |  | 医用专用不锈钢异径三通 Φ18*12 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18*12 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 5
106 | 030804003130 |  | 医用专用不锈钢异径三通 Φ18*10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18*10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 5
107 | 030804003131 |  | 医用专用不锈钢等径三通 Φ12 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ12 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
108 | 030804003132 |  | 医用专用不锈钢等径三通 Φ10 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ10 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
109 | 030804003133 |  | 医用专用不锈钢堵头 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 2
110 | 030804003138 |  | 医用专用维修阀接头 Φ15 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ15 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 4
111 | 030804003139 |  | 医用氮气专用连接套管 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 28
112 | 030804003140 |  | 医用氮气专用连接套管 Φ12 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ12 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 9
113 | 030804003141 |  | 医用二氧化碳专用连接套管 Φ18 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ18 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 28
114 | 030804003142 |  | 医用二氧化碳专用连接套管 Φ12 | 1.材质：不锈钢 2.规格：Φ12 3.焊接方法：氩弧焊 4.其它：满足设计及规范要求 | 个 | 9

## 9【医疗设备部分
分部分项工程清单与询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目-医疗专项工程\医疗设备部分【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号
0301 门诊
1 | 030101001001 |  | 电动液压综合手术台 | 1.名称：电动液压综合手术台 2.规格型号：CreBle2000（平移），具体参数详见设计 3.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 3
2 | 030308002002 |  | 手动双臂麻醉塔 | 1.名称：手动双臂麻醉塔 2.规格型号：GT/YDT-XJ-1，具体参数详见设计 3.吊塔锚栓 4.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 3
3 |  |  | 0301 手术部
4 | 030101001003 |  | 电动液压综合手术台 | 1.名称：电动液压综合手术台 2.规格型号：CreBle2100（平移），具体参数详见设计 3.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
5 | 030101001004 |  | 电动液压综合手术台 | 1.名称：电动液压综合手术台 2.规格型号：CreBle2000（平移），具体参数详见设计 3.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 3
6 | 030308002005 |  | 手动双臂麻醉塔 | 1.名称：手动双臂麻醉塔 2.规格型号：GT/YDT-XJ-1，具体参数详见设计 3.吊塔锚栓 4.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 4
7 | 030308002006 |  | 手动双臂外科塔 | 1.名称：手动双臂外科塔 2.规格型号：GT/YDT-XJ-1，具体参数详见设计 3.吊塔锚栓 4.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
8 | 030308002007 |  | 手动双臂腔镜塔 | 1.名称：手动双臂腔镜塔 2.规格型号：GT/YDT-QJ-1，具体参数详见设计 3.吊塔锚栓 4.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 2
9 |  |  | 0301 产房
10 | 030101001008 |  | 电动液压综合手术台 | 1.名称：电动液压综合手术台 2.规格型号：CreBle2000（平移），具体参数详见设计 3.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1
11 | 030101001009 |  | 电动妇产综合手术台 | 1.名称：电动妇产综合手术台 2.规格型号：CreLife3000（平移），具体参数详见设计 3.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 4
12 | 030308002010 |  | 手动双臂麻醉塔 | 1.名称：手动双臂麻醉塔 2.规格型号：GT/YDT-XJ-1，具体参数详见设计 3.吊塔锚栓 4.其他：均符合设计及规范要求 | 台 | 1

## 装饰工程
主要材料及设备询价表
工程名称： |  | 绵阳市游仙区妇女儿童医院（绵阳市游仙区妇幼保健院）第二院区业务综合楼项目-医疗专项工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 单价（元） | 合计金额（元） | 品牌 | 型号
1 | 010802001016 |  | 手动气密封单开门 700*2100 | 1.门类型：手动气密封单开门 2.规格、型号：700x2100mm 3.门品种：1.2mm厚铝板门板喷塑，门框为铝合金，1.2mm厚304不锈钢防撞带，观察窗为双层4mm钢化玻璃，含门锁等五金件。 4.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | 樘 | 1
2 | 010802001016 |  | 手动气密封单开门 800*2100 | 1.门类型：手动气密封单开门 2.规格、型号：800x2100mm 3.门品种：1.2mm厚铝板门板喷塑，门框为铝合金，1.2mm厚304不锈钢防撞带，观察窗为双层4mm钢化玻璃，含门锁等五金件。 4.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | 樘 | 1
2 | 010802001016 |  | 手动气密封单开门 900*2100 | 1.门类型：手动气密封单开门 2.规格、型号：900x2100mm 3.门品种：1.2mm厚铝板门板喷塑，门框为铝合金，1.2mm厚304不锈钢防撞带，观察窗为双层4mm钢化玻璃，含门锁等五金件。 4.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | 樘 | 14
3 | 010802001016 |  | 手动气密封单开门 1000*2100 | 1.门类型：手动气密封单开门 2.规格、型号：1000x2100mm 3.门品种：1.2mm厚铝板门板喷塑，门框为铝合金，1.2mm厚304不锈钢防撞带，观察窗为双层4mm钢化玻璃，含门锁等五金件。 4.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | 樘 | 50
3 | 010802001016 |  | 手动气密封双开门 1200*2100 | 1.门类型：手动气密封双开门 2.规格、型号：1200x2100mm 3.门品种：1.2mm厚铝板门板喷塑，门框为铝合金，1.2mm厚304不锈钢防撞带，观察窗为双层4mm钢化玻璃，含门锁等五金件。 4.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | 樘 | 16
4 | 010802001016 |  | 手动气密封双开门 1500*2100 | 1.门类型：手动气密封双开门 2.规格、型号：1500x2100mm 3.门品种：1.2mm厚铝板门板喷塑，门框为铝合金，1.2mm厚304不锈钢防撞带，观察窗为双层4mm钢化玻璃，含门锁等五金件。 4.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | 樘 | 6
4 | 010802001016 |  | 单开医用气密封自动趟门 1100*2100 | 1.门类型：单开医用气密封自动趟门 2.规格、型号：1100x2100mm 3.门品种：3.门品种：1.2mm厚铝板门板喷塑，门框为铝合金，1.2mm厚304不锈钢防撞带，观察窗为双层4mm钢化玻璃，门把手等五金件、电机以及自动防夹、门内红外线感应等 4.电机参数要求:1）.最大开关门力150N 2）.开门速度(渐近可调) 10-70cm/s 3）.关门速度(渐近可调)10-50cm/s 4）.开门停顿时间0-180sec 5）.供电要求230V,50/60Hz 6）.需电量250W 7）.电器保护等级IP 20 8）.通过低压指引条例 9).按2SO9001:2000质量认证体系生产 10).通过TUV认证,机组运行寿命不低于100万次 5.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要 | 樘 | 1
5 | 010802001016 |  | 单开医用气密封自动趟门 1500*2100 | 1.门类型：单开医用气密封自动趟门 2.规格、型号：1500x2100mm 3.门品种：3.门品种：1.2mm厚铝板门板喷塑，门框为铝合金，1.2mm厚304不锈钢防撞带，观察窗为双层4mm钢化玻璃，门把手等五金件、电机以及自动防夹、门内红外线感应等 4.电机参数要求:1）.最大开关门力150N 2）.开门速度(渐近可调) 10-70cm/s 3）.关门速度(渐近可调)10-50cm/s 4）.开门停顿时间0-180sec 5）.供电要求230V,50/60Hz 6）.需电量250W 7）.电器保护等级IP 20 8）.通过低压指引条例 9).按2SO9001:2000质量认证体系生产 10).通过TUV认证,机组运行寿命不低于100万次 5.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要 | 樘 | 9
5 | 010802001016 |  | 双开医用气密封自动双开门 1800*2100 | 1.门类型：双开医用气密封自动双开门 2.规格、型号：1800x2100mm 3.门品种：3.门品种：1.2mm厚铝板门板喷塑，门框为铝合金，1.2mm厚304不锈钢防撞带，观察窗为双层4mm钢化玻璃，含门把手等五金件。电机以及自动防夹、门内红外线感应等 4.电机参数要求:1）.最大开关门力150N 2）.开门速度(渐近可调) 10-70cm/s 3）.关门速度(渐近可调)10-50cm/s 4）.开门停顿时间0-180sec 5）.供电要求230V,50/60Hz 6）.需电量250W 7）.电器保护等级IP 20 8）.通过低压指引条例 9).按2SO9001:2000质量认证体系生产 10).通过TUV认证,机组运行寿命不低于100万次 5.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | 樘 | 5
6 | 010807001017 |  | 双门互锁式不锈钢传递窗 800*800*600 | 1.窗类型：双门互锁传递窗 2.窗框：不锈钢材质 3.五金配件综合考虑 4.材质、规格、抗菌要求：800*800*600mm，不锈钢，带紫外线杀菌灯 5.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | 套 | 8
6 | 011103004004 |  | 2mm厚医用同质透芯PVC地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色 :2mm厚医用同质透芯PVC地板 2.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | m2 | 1244.38
7 | 011105004010 |  | 2mm厚医用同质透芯PVC踢脚线 | 1.踢脚线高度 :100mm 2.粘结层厚度、材料种类 :专用胶水 3.面层材料种类、规格、颜色::2mm厚医用同质透芯PVC 4.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | m2 | 116.05
7 | 011103004004 |  | 2mm厚医用橡胶地板 | 2.面层材料品种、规格、颜色 :2mm厚医用橡胶地板 3.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | m2 | 184.16
8 | 011105004010 |  | 2mm厚医用橡胶踢脚线 | 1.踢脚线高度 :100mm 2.粘结层厚度、材料种类 :专用胶水 3.面层材料种类、规格、颜色::2mm厚医用橡胶踢脚线 4.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | m2 | 11.72
8 | 011207001003 |  | 医用无机预涂板墙面 | 3.面层材料品种、规格、颜色 ：6mm医用无机预涂板，2mm胶带及结构胶粘贴 4.其他详设计，满足设计图纸、技术要求及规范要求 | m2 | 2262.61
9 | 011207001021 |  | 铅板防护墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色 ：2mm防护铅板 | m2 | 105.92
9 | 011302001002 |  | 铅板吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色：2mm防护铅板 | m2 | 59.29
10 | 011207001021 |  | 电解钢板墙面 | 3.面层材料品种、规格、颜色 ：1.2mm电解钢板，选用耐清洗、耐碰撞、阻燃、隔音、保温及防潮等，工厂预喷涂进口抗菌涂料面层 | m2 | 375.03
11 | 011501001021 |  | 边台 | 边台规格: L*750*850 一、边台材质说明 1、台面板必须以三维木质纤维和热固性树脂为基材,不采用牛皮纸为基材结构,不弯曲不变性,台面表面采用EBC电子束固化技术,表面光滑细腻,抗菌耐磨。台面需具有由SGS出具的EBC技术的使用证明 2、台面板需依据GB/T17657-2013测试标准,提供至少41种化学试剂报告,其中至少包含硫酸98%,硝酸65%,磷酸85%,盐酸37%,氢氧化钠40%,二氯甲烷,甲醇,丙酮等化学物,测试结果为5级. 3、台面板需具有SEFA3.0测试报告。 4、台面按国家标准GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法进行检测 : 5、表面耐高温性能为: 试件表面无裂纹表面耐水蒸气性能 5级, 表面耐香烟灼烧性能5级, 表面耐干热性能5级, 表面耐湿热性能5级,无明显变化24h吸水率: 0.1%耐沸水性能:质量增加百分率0.4%, 厚度增加百分率0.4%, 表面质量5级(无变化)尺寸稳定性: 横向和 纵向均需一致, 0.1%漆膜硬度>9H. 6、为保证实验室空气质量及工作人员安全,台面板需具有绿色卫士金牌认证(GREENGUARD GOLD)证书,要求其中TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m³,总醛最大允许预测浓度为0.043ppm,4-苯基环己烯最大预测浓度为 6.5ug/m³。 7、具有中国化学建筑材料中心提供的甲醛报告,要求采用GB18580-2017 标准 ,结果为:未检出,即小于0.01mg/m3。 8、台面板安全, 绿色环保需具有ISEGA报告。 9、具有森林认证认可计划PEFC证书。 10.柜体整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成,不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。表面均经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水 洗及环氧树脂喷涂处理环氧树脂喷涂厚度≥50μm。所有双开门型式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。520mm柜体深度增加存储容量。 11.柜门,抽屉一律采用内外双层构造,整体美观大方。特殊的构造使整个门板不仅日常开关没有噪音,更使其敦实牢固、成年累月绝不变形。 12.配件: 13.拉手:采用一体成型拉手。 14.滑轨:16寸专用滑轨,静音顺滑三段式阻尼静音滑轨,承重性能好、喷涂环氧树脂粉末涂料,耐酸碱,经久耐用,无噪音,环保。 15.合页:采用铰链,95度打开。 16.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。 17.调整脚:12mm锣杆套着地部分外六角PVC防滑脚垫,具有防水及调节水平的功能。 | m | 69.27
11 | 011501001019 |  | 转角台 1000*1000*850 | 转角台规格:1000*1000*850 转角台材质说明: 1、台面板必须以三维木质纤维和热固性树脂为基材,不采用牛皮纸为基材结构,不弯曲不变性,台面表面采用EBC电子束固化技术,表面光滑细腻,抗菌耐磨。台面需具有由SGS出具的EBC技术的使用证明 2、台面板需依据GB/T17657-2013测试标准,提供至少41种化学试剂报告,其中至少包含硫酸98%,硝酸65%,磷酸85%,盐酸37%,氢氧化钠40%,二氯甲烷,甲醇,丙酮等化学物,测试结果为5级. 3、台面板需具有SEFA3.0测试报告。 4、台面按国家标准GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法进行检测 : 5、表面耐高温性能为: 试件表面无裂纹表面耐水蒸气性能 5级, 表面耐香烟灼烧性能 5 级, 表面耐干热性能5级, 表面耐湿热性能5级,无明显变化24h吸水率: 0.1%耐沸水性能:质量增加百分率0.4%, 厚度增加百分率0.4%, 表面质量5级(无变化)尺寸稳定性: 横向 和纵向均需一致, 0.1%漆膜硬度>9H. 6、为保证实验室空气质量及工作人员安全,台面板需具有绿色卫士金牌认证(GREENGUARD GOLD)证书,要求其中TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m³,总醛最大允许预测浓度为0.043ppm,4-苯基环己烯最大预测浓度为 6.5ug/m³。 7、具有中国化学建筑材料中心提供的甲醛报告,要求采用GB18580-2017 标准 ,结果为:未检出,即小于0.01mg/m3。 8、台面板安全, 绿色环保需具有ISEGA报告。 9、具有森林认证认可计划PEFC证书。 10.柜体整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成,不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。表面均经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化 、水洗及环氧树脂喷涂处理环氧树脂喷涂厚度≥50μm。所有双开门型式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。520mm柜体深度增加存储容量。 11.柜门,抽屉一律采用内外双层构造,整体美观大方。特殊的构造使整个门板不仅日常开关没有噪音,更使其敦实牢固、成年累月绝不变形。 12.配件: 13.拉手:采用一体成型拉手。 14.滑轨:16寸专用滑轨,静音顺滑三段式阻尼静音滑轨,承重性能好、喷涂环氧树脂粉末涂料,耐酸碱,经久耐用,无噪音,环保。 15.合页:采用铰链,95度打开。 16.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。 17.调整脚:12mm锣杆套着地部分外六角PVC防滑脚垫,具有防水及调节水平的功能。 | 个 | 5
12 | 011501018023 |  | 试剂柜、耗材柜 | 1.试剂柜、耗材柜规格 :900*450*1800，三层活动层板 2.全钢结构 3.外壳说明:采用 1.0mm 优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型,酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强,外形美观。柜门为上下双开门,配置为全钢加玻璃门两者的组合。采用 1.0mm 优质一级冷轧钢板(双层),无焊连接可拆卸带减 4.震垫 5.层板说明:层板采用 1.0mm 优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型,需酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。层高可以自由调节 6.铰链:配置黑色塑胶与金属插销铰链,开合时无噪音,防锈、耐腐蚀性能力强。 7.拉手: 采用U型合金镀铬拉手,外形美观,设计人性化 | 个 | 10
12 | 011501018020 |  | 通风柜 1500*850*2350 | 1.通风柜规格：1500*850*2350，水杯:PP小水杯，单口水龙头，插座:4个通风柜专用插座，面板:液晶控制面板 2.全钢结构:采用13mm厚千丝板台面、沿边加厚至26mm厚,铆钉加固处理,强力胶增固;操作面两头圆弧倒角处理,防止实验人员撞伤。 3.外壳: 外壳采用 1.0mm 优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型,酸洗磷化处理后喷涂采用环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强,外形美观。 4.内胆说明: 采用 5mm 荷花白抗倍特板,耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质设有可拆卸维修孔,便于维修电路、水路、气路。 5.导流板说明: 采用5mm 荷花白抗倍特板,导流板为三段可拆式结构,以均衡柜体内各部分的风速及流量,便于柜体内部的清洁。 6.光源说明:采用全罩式灯座设计,底部设有5mm厚钢化透明玻璃,不与通风柜内气流接触,易更换,灯罩内附有LED灯管一支,12W节能环保。 7.移门设计说明:采用同步带设计原理,同步带是以钢丝为强力层,外覆以聚氨酯,带的内制成齿状,使其与齿形带轮啮合,并设有一根304不锈钢同步传动轴,保障移门两侧同步滑动,不偏移。同步带的优点是传动时,传动比准确,对轴作用力小,结构紧凑,耐油,耐磨性好,抗老化性能好。 | 个 | 1
13 | 030610001005 |  | 不锈钢麻醉柜 1200*1850*400mm | 1.名称：医用麻醉柜 2.规格、型号：1200*1850*400mm，上部为玻璃推拉门,下部为抽屉,柜体为圆弧形结构,柜体上部配托盘一层;柜体采用1.2mm厚磨砂304不锈钢板,周边采用不锈钢包边,柜体内嵌式安装。 5.其他：具体以设计为准，满足设计、施工规范及技术要求 | 套 | 5
13 | 030610001006 |  | 不锈钢药品柜 1200*1850*400mm | 1.名称：医用药品柜 2.规格、型号：1200*1850*400mm，不锈钢材料,分四门开启,上下两层内均有高强度之不锈钢托架。柜体采用1.2mm厚磨砂304不锈钢板,周边采用不锈钢包边。柜体内嵌式安装。 5.其他：具体以设计为准，满足设计、施工规范及技术要求 | 套 | 5
14 | 030610001004 |  | 不锈钢器械柜 1200*1850*400mm | 1.名称：医用器械柜 2.规格、型号：1200*1850*400mm，不锈钢材料,分四门开启,上下两层内均有高强度之不锈钢托架。柜体采用1.2mm厚磨砂304不锈钢板,周边采用不锈钢包边。柜体内嵌式安装。 3.具体以设计为准，满足设计、施工规范及技术要求 | 套 | 5